ANEXO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Versión 3.0

Junio 7 de 2017

HOJA DE REVISION Y APROBACION

Registro de cambios:

| Fecha | Autores | Versión | Referencia del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-05-2017 | Mauricio López B. y Álvaro Rueda Zapata | 1.0 |  |
| 06-06-2017 | Mauricio López B. y Álvaro Rueda Zapata | 2.0 | Se incluyeron ajustes al documento de acuerdo a observaciones enviadas por el Ingeniero Jorge Carbonell y se retiraron especificaciones no necesarias. |
| 07-06-2017 | Mauricio López B. y Álvaro Rueda Zapata | 3.0 | Se elimina la sede: CDP Santa Clara porque es la misma Casa del Prócer José N. Márquez. y se ajustan las cantidades. Se aumentan de 20 a 22 los canales en televisión IP. |

REVISIÓN DEL CLIENTE

Registro de cambios:

| Nombre | Versión aproada | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	9

2	JUSTIFICACIÓN	10

3	OBJETO	15

4	GENERALIDADES	16

4.1	Visitas técnicas	16

4.2	Planos	16

4.3	Diseño de la solución	16

4.4	Certificaciones	18

4.5	Sedes	18

5	PLANES DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO	20

5.1	Planes de entrega	20

5.2	Transporte e instalación	20

5.3	Materiales de fabricación	20

5.4	Materiales y elementos sobrantes	21

5.5	Elementos para instalación de los equipos	21

6	PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO	23

6.1	Plan de gestión del alcance	23

6.2	Plan de gestión de requisitos	23

6.3	Plan de gestión del cronograma	24

6.4	Plan de gestión de los costos	25

6.5	Plan de gestión de los riesgos	25

6.6	Plan de gestión de la calidad	25

6.7	Plan de gestión de comunicaciones	26

6.8	Plan de gestión del recurso humano	27

6.9	Plan de gestión de adquisiciones	28

6.10	Plan de gestión de los interesados	29

7	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	31

7.1	Condiciones generales	31

7.2	Alcance	33

7.3	Descripción general del proyecto	34

7.4	Especificaciones técnicas a cumplir	34

7.5	Certificaciones expedidas por el fabricante	35

7.6	Documentación del Proponente	36

7.7	Áreas y subsistemas a considerar	37

7.7.1	Área de Trabajo	39

7.7.2	Cableado Horizontal	40

7.7.3	Cuartos de Telecomunicaciones MC y HC	40

7.7.4	Cableado Vertical	40

7.8	Especificación técnica de los elementos del cableado	41

7.8.1	Cuartos de telecomunicaciones	41

7.8.2	Elementos del cableado vertical	45

7.8.3	Bandejas de Fibra Óptica	47

7.8.4	Red de Datos	49

7.8.5	Tomas de Datos	50

7.8.6	Área de Trabajo	51

7.9	Identificación y señalización	52

7.10	Sistema de tierras para telecomunicaciones	56

7.10.1	Características	57

7.11	Resumen de estándares	60

8	RED ELECTRICA	62

8.1	Diseño propuesto	62

8.2	Análisis de cargas	62

8.3	Criterio de selección de equipos	62

8.4	Especificaciones técnicas para UPS menores a 100KVA	64

8.4.1	Aseguramiento de calidad	65

8.4.2	Modos de operación	66

8.4.3	Convertidor de energía de entrada	67

8.4.4	Inversor de salida	68

8.4.5	Bypass estático	69

8.4.6	Display y controles	70

8.4.7	Batería	73

8.5	Especificaciones técnicas para UPS mayores a 100KVA	73

8.5.1	Características del sistema	73

8.5.2	Etapa de entrada PFC	76

8.5.3	Inversor de salida	78

8.5.4	Bypass estático	78

8.5.5	Display y controles	79

8.5.6	Batería	82

8.5.7	Accesorios	83

8.6	Ejecución (aplica para todas las UPS)	85

8.6.1	Puesta en marcha con asistencia de fábrica	85

8.6.2	Servicio del fabricante en campo	86

8.6.3	Capacitación	87

8.7	Red eléctrica	87

8.7.1	Red eléctrica regulada y no regulada	87

8.7.2	Sistema puesta a tierra	88

8.7.3	Acometidas secundarias	88

8.7.4	Conductores	88

8.7.5	Cajas para las salidas	90

8.7.6	Tableros automáticos e interruptores automáticos	91

8.7.7	Tableros generales	92

8.7.8	Acometidas parciales	92

8.7.9	Tableros de piso	92

8.7.10	Centros de consolidación	93

8.7.11	Circuitos de piso	93

8.7.12	Generales	93

8.7.13	Capacitación	93

8.7.14	Centros de servicios autorizados en Bogotá	93

8.7.15	Garantía	94

9	EQUIPOS ACTIVOS	95

9.1	Switch Core	95

9.1.1	Cantidades de equipos	96

9.1.2	Características generales	96

9.1.3	Características de seguridad	98

9.1.4	Desempeño	99

9.1.5	Software	99

9.1.6	Protocolos y estándares	100

9.1.7	Compatibilidad IETF	100

9.2	Switch de distribución	100

9.2.1	Características generales	101

9.2.2	Desempeño	101

9.2.3	Características de seguridad	103

9.2.4	Gestionabilidad	104

9.2.5	Protocolos y estándares	104

9.2.6	Compatibilidad IETF	104

9.3	Switch de acceso	104

9.3.1	Características generales	105

9.3.2	Desempeño	106

9.3.3	Características de seguridad	108

9.3.4	Gestionabilidad	108

9.3.5	Protocolos y estándares	108

9.3.6	Compatibilidad IETF	109

9.4	Sistemas de gestión de red	109

9.4.1	Administración de dispositivos y funcionalidades	109

9.4.2	Sistema de Control de acceso a la red LAN/WLAN Unificado	112

9.5	Servicios Conexos	113

9.5.1	Personal calificado	113

9.5.2	Capacitación	113

9.5.3	Garantía extendida del fabricante y soporte	113

10	SERVICIO DE TELEFONÍA IP	115

10.1	Definición	115

10.2	Alcance	115

10.3	Generalidades aplicadas a la plataforma de telefonía IP	115

10.4	Central de llamadas	119

10.5	Gateways de interconexión para la sede central	124

10.6	Plataforma de gestión	125

10.7	Tarificador	126

10.8	Servicios de mensajería	128

10.8.1	Mensajería unificada	128

10.8.2	Correo de voz	128

10.9	Dispositivos de usuario final	128

10.9.1	Teléfonos gama alta	129

10.9.2	Teléfonos gama media	129

10.10	Servicios de conexión a la PSTN y servicio de telefonía	130

10.11	Servicios conexos	130

10.11.1	Movilidad	130

10.11.2	Personal calificado	131

10.11.3	Capacitación	132

10.11.4	Garantía extendida del fabricante y soporte	132

11	SISTEMA DE RED INALÁMBRICA	134

11.1	Definición	134

11.2	Alcance	134

11.3	Características Generales	136

11.4	Puntos de acceso red inalámbrica	137

11.5	Controladora inalámbrica	141

11.6	Servicios Conexos	143

11.6.1	Personal calificado	143

11.6.2	Capacitación	143

11.6.3	Garantía extendida del fabricante y soporte	143

12	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS	145

12.1	Acceso a Internet	145

12.1.1	Definición	145

12.1.2	Alcance	145

12.1.3	Especificaciones técnicas mínimas	145

12.1.4	Penalización por Indisponibilidad	147

12.1.5	Características de seguridad de acceso a equipos	148

12.1.6	Última milla (UM)	148

12.1.7	Redundancia en plataforma de Internet	148

12.1.8	Conexión al NAP Colombia	149

12.1.9	Direcciones IP públicas	149

12.1.10	Servicio de DNS	149

12.1.11	Gestión	149

12.1.12	Generales	149

12.1.13	Condiciones eléctricas y ambientales	150

12.1.14	Equipos	150

12.1.15	Soporte	150

12.1.16	Recuperación de fallas	151

12.1.17	Capacidad de los enlaces	151

12.1.18	Suspensión de enlaces	151

12.1.19	Capacitación	152

12.1.20	Documentación	152

12.2	Conectividad de datos entre los edificios y la sede principal	152

12.2.1	Última milla (UM)	153

12.2.2	Generales	154

12.2.3	Soporte	154

12.2.4	Recuperación de fallas	154

13	SERVICIO DE TELEVISIÓN IP	156

13.1	Definición	156

13.2	Propósito de la solución	156

13.3	Alcance	156

13.4	Especificaciones técnicas	157

13.5	Capacidad	159

14	SERVICIO DE MESA DE AYUDA	162

14.1	Gestión del ciclo y procesos de servicios para usuarios	162

14.2	Gestión global de los servicios tecnológicos	162

14.3	Objetivos	163

14.4	Alcance del servicio	163

14.5	Gestión de niveles de servicio	164

14.6	Gestión de la disponibilidad	165

14.7	Gestión de los cambios	165

14.8	Gestión del proceso de mejora	166

14.9	Generalidades	166

14.9.1	Ubicación de la Mesa de Servicio	166

14.9.2	Horario de atención	167

14.9.3	Organización del Proponente	167

14.10	Niveles de servicio	172

14.11	Mantenimientos	172

14.11.1	Mantenimientos preventivos	172

14.11.2	Mantenimientos correctivos	172

14.12	Software de gestión	173

14.12.1	Mesa de Servicio	173

14.12.2	Control de inventarios	173

14.13	Servicios conexos	173

14.13.1	Licencias	173

# INTRODUCCIÓN

Este documento tiene el anexo técnico para la contratación del proyecto “Renovación de la infraestructura de telecomunicaciones de EL SENADO DE LA REPUBLICA”. Describiendo los diferentes requerimientos que la Entidad tiene y los cuales serán objeto de contratación, la solución comprende los siguientes elementos:

- Conectividad de datos.

- Cableado estructurado.

- Telefonía IP.

- Red inalámbrica.

- Televisión IP.

- Mesa de ayuda.

# JUSTIFICACIÓN

Con el propósito de avanzar eficientemente en el mejoramiento de la infraestructura existente y en general de las tecnologías de información y las comunicaciones el SENADO DE LA REPUBLICA suscribió el Contrato Interadministrativo 137 de 2015 cuyo objeto es prestar servicios de asesoría especializada para el diseño y formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC del Senado de la Republica.

Como parte del resultado del Contrato se identifica lo siguiente:

“Actualmente, El CONGRESO DE LA REPUBLICA cuenta con un contrato celebrado con un proveedor de servicios de telecomunicaciones que abarca la administración, gestión, operación y provisión de los diferentes elementos de networking necesarios para la provisión de los diferentes servicios tecnológicos que las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ofrecen al CONGRESO DE LA REPUBLICA. Este contrato, abarca elementos tales como telefonía, transmisión de datos, centros de datos, cableado estructurado y Televisión IP.  Teniendo en cuenta lo anterior y en especial que el modelo actual limita las capacidades de administración, gestión y control de los servicios tecnológicos de networking, las áreas de TIC del CONGRESO DE LA REPUBLICA, requieren una solución tecnológica modular, integrada, eficiente y oportuna con un diseño estructurado para la provisión de sus servicios de networking a la entidad, en especial, teniendo en cuenta que:

- Cubra los servicios de networking que actualmente se está ofreciendo por parte de las áreas de TIC del CONGRESO DE LA REPUBLICA, que permitan el desarrollo de dichos servicios, observando elementos tales como: Telefonía interna: Análoga, Digita e IP,  Transmisión de datos LAN, WAN, MAN y WLAN, Cableado estructurado y Centros de Datos, Comunicación activa (Switching) y Televisión IP .

- Genere un diseño estructurado de los diferentes elementos que conforman los servicios de networking.

- Permita a las áreas de TIC del CONGRESO DE LA REPUBLICA, contar con las capacidades de Gestión y control sobre los elementos objeto de la presente contratación.

- Segmente a nivel de gestión, operación y costos, los servicios entregados al CONGRESO DE LA REPUBLICA.

- Responda al proyecto No. 09: Fortalecimiento de la infraestructura de la capacidad de los servicios Tecnológicos que apoyan los procesos estratégicos misionales y de apoyo de la entidad” en el marco de la cartera de proyectos definida dentro del PETIC del Senado de la República.”

Complementariamente, la División de Planeación y Sistemas del SENADO DE LA REPUBLICA, tiene bajo su cargo la responsabilidad de que todos los procesos tecnológicos de la Entidad se efectúen de manera confiable, segura y con el máximo de disponibilidad posible, para que las tareas legislativas propias de la Entidad sean realizadas eficientemente por parte del personal administrativo, los Honorables Senadores, sus asesores y en general por la ciudadanía que requiere sus servicios. De otra parte, la División de Planeación y Sistemas es la responsable de la gestión de la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar el soporte adecuado de los sistemas de información para que los trabajadores y contratistas del SENADO DE LA REPUBLICA brinden los servicios misionales a los beneficiarios a través de los servicios de Tecnologías de la Información, los cuales se componen  principalmente de: Correo Electrónico, Conectividad (redes LAN -  redes inalámbricas), Seguridad Informática y Perimetral, soluciones de Almacenamiento y Respaldo, Portal Web, Intranet y Telefonía.

Por tal motivo la División de Planeación y Sistemas del SENADO DE LA REPUBLICA debe contar con una infraestructura tecnológica de hardware y software que atienda estos requerimientos y de esa manera avanzar en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Por la cantidad de servicios y componentes que se requieren, dichos componentes tecnológicos deben contar con altos niveles de disponibilidad y seguridad y sobre todo, deben ser componentes que se interrelacionen de manera transparente sin que existan incompatibilidades o cuellos de botella al momento de la prestación de los servicios tecnológicos requeridos.

Desde hace un tiempo la División de Planeación y Sistemas ha identificado que la infraestructura tecnológica compuesta de diversos componentes tales como: sistemas de cableado estructurado, equipos de red LAN y WAN, enlaces dedicados y de acceso a Internet, servicios de voz y sistemas de IPTV, se encuentra contratada bajo un modelo que ha limitado las capacidades, la gestión y en general los servicios que se prestan en materia de tecnología a la Entidad no son los adecuados en el corto y mediano plazo. Por lo anterior, se ha determinando que existe un retraso a nivel tecnológico, el cual imposibilita cumplir con eficiencia los objetivos institucionales conforme a la normatividad vigente.  Se tienen entre otros los siguientes hechos:

- Obsolescencia tecnológica y equipos cercanos al fin de su vida útil.

- Vulnerabilidades de seguridad que ocasionan riesgos de acceso no autorizado, denegación del servicio y demás actividades ilegales que atentan contra la información alojada en la Entidad.

- Disminución de la disponibilidad y el desempeño de los servicios TIC generando un impacto en las labores diarias de la Entidad.

- Dificultad para soportar y atender la creciente demanda de los usuarios a los sistemas de información y servicios TIC de la Entidad.

- El riesgo eléctrico encontrado en las instalaciones de los diferentes edificios al mezclar cables de comunicaciones y cableado eléctrico sugiere hacer un cambio importante en la arquitectura de red y separar de forma adecuada las diferentes redes de tal forma que se minimice el riesgo de incendios provocados por cortocircuitos.

- Las características técnicas y de desempeño del sistema de cableado estructurado actual y los equipos activos generan una limitante en las velocidades de transporte del tráfico de red desde y hacia los sistemas de información de la Entidad.

- La falta de convergencia de los servicios de datos, voz, y video genera un incremento de los costos de operaciones, y limita las posibilidades de reducir el impacto ambiental que se obtendría en términos de consumo de energía, y eficiencia de los sistemas de ventilación en los cuartos de telecomunicaciones y Data Center.

- La telefonía existente, no es capaz de cubrir las nuevas exigencias de la Entidad, tiene marcadas limitaciones en poca flexibilidad, escalabilidad y escasas funcionalidades.

- No existe un sistema robusto o al menos unificado de telefonía, que permita la  disponibilidad de servicios tales como: Buzones de voz, Mensajería Instantánea y unificada, Servicios de operadora automática y menús de acceso, Servicios de movilidad y tele operación, Integración con operadores fijos y móviles, Integración con plataformas informáticas, Servicios de tarificación y control de gastos, Control y monitoreo de fallas, Integración con otras tecnologías: Call Center, ACD, IVR, CTI, e Integración con otros servicios.

- No se cuenta con una solución tecnológica actualizada y redundante en el sistema de cableado estructurado, equipos de red LAN y WAN, enlaces dedicados y de acceso a Internet, servicios de voz y sistemas de IPTV.

- Que para atender las funciones que constitucional y legalmente le corresponden al SENADO DE LA REPUBLICA se requiere la prestación del servicio de conectividad, con canales de datos para interconexión de los diferentes edificios con el edificio nuevo y canal de conexión a Internet, con las características y condiciones  previamente establecidas.

- Con la plataforma actual tanto de hardware y software existente, relacionada con networking, no se responde a las necesidades que exigen una administración pública moderna y eficiente.

- Que la Entidad en la actualidad no tiene definido un esquema de crecimiento unificado en tecnología de voz, lo que ha originado una incorrecta y desordenada planeación del desarrollo tecnológico en materia de telefonía, lo cual se refleja en la falta de inventario actualizado de elementos de telefonía a nivel nacional, la implementación de múltiples marcas y tecnologías de voz entre otros.

- En la Entidad no se están viendo reflejados los grandes avances tecnológicos que se han producido en los últimos tiempos y día tras día  puede aumentar la brecha digital.

Para dar cumplimiento a las funciones que han sido encomendadas al SENADO DE LA REPUBLICA se requiere disponer de herramientas tecnológicas adecuadas y contar con una infraestructura robusta, escalable, y segura, que preste adecuadamente los servicios de TIC a la ciudadanía y a los usuarios internos ubicados en las distintas sedes, mediante el acceso a los sistemas de información y servicios de red que garantice tiempos de respuesta satisfactorios.

El dinamismo de las redes de comunicaciones, las tendencias del mercado hacia la movilidad y el desarrollo de los nuevos estándares de redes inalámbricas en los que los Access Point estarán entregando velocidades superiores a 100Mbps, y en donde las estaciones de trabajo manejen velocidades de 1Gbps implican que la infraestructura de cableado estructurado esté preparada para soportar las actuales y futuras necesidades, es por ello que las redes en categoría 6A que permiten estas velocidades de transmisión son necesarias para asegurar un adecuado cubrimiento de las necesidades de movilidad y tráfico LAN/WLAN.

Los nuevos estándares de PoE (Power over Ethernet) que implican suministro de potencias entre 60W y 100W (PoE++ tipo 3 y tipo 4) recomiendan la instalación de redes en categoría 6A, pues son las que mejor comportamiento tienen respecto a la disipación de calor y al manejo de potencia.

Por lo anterior, el SENADO DE LA REPUBLICA tiene la necesidad de robustecer su plataforma tecnológica, y requiere la adquisición de nuevos equipos y sistemas que satisfagan las necesidades de conectividad y mejoren el desempeño de las comunicaciones de datos, voz e IPTV de los usuarios, además de soportar la implementación de nuevas tecnologías y permitir el crecimiento futuro de los servicios y funcionalidades de los mismos.

La razón de requerir una renovación tecnológica para la Entidad obedece a que los equipos y sistemas de comunicaciones existentes no poseen las capacidades suficientes para prestar los servicios requeridos y responder adecuadamente a los constantes cambios que las TIC ofrecen para los usuarios y los sistemas de información de la Entidad.

Con la adquisición de estas tecnologías se dará respuesta a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la red de área local, ayudando también a promover y facilitar el acceso a la información y a los servicios prestados a la ciudadanía, mejorando y haciendo más confiable el acceso de los mismos a los servicios prestados a través de la red.

Los nuevos equipos y sistemas también permitirán aumentar la tolerancia a fallas de la red, ofreciendo finalmente a los usuarios de la Entidad menores tiempos de inactividad y mejorando su productividad.

# OBJETO

Adquisición de la solución que comprenda la actualización, suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de Cableado Estructurado  para la red lógica (voz – datos) y eléctrica (regulada - no regulada) y actualización, suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos activos correspondientes a la red de área local conformada por las sedes donde opera el SENADO DE LA REPUBLICA. Adquisición, suministro, instalación y configuración de los elementos que componen la solución de telefonía IP, y la red inalámbrica.

Prestación de servicios de televisión IP para el SENADO DE LA REPUBLICA, servicio de conectividad, con canales de datos para interconexión de las sedes donde opera el SENADO DE LA REPUBLICA con la sede principal y canal de conexión a Internet. y prestación del servicio de mesa de ayuda y gestión de la infraestructura de telecomunicaciones.

# GENERALIDADES

## Visitas técnicas

Es obligación del Proponente seleccionado en su calidad de contratista realizar y verificar todos los diseños requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias de equipos e insumos a través de la visita técnica a los puntos de ubicación de los diferentes subsistemas, en las respectivas áreas en donde operará el proyecto, de manera tal que la propuesta garantice la instalación y correcto funcionamiento de los mismos.

## Planos

La Entidad facilitará a los Proponentes los planos con que se cuenta de cada una de las sedes que actualmente tienen cableado estructurado, inventarios de equipos activos, cantidad aproximada de puntos lógicos/eléctricos requeridos, con el fin de brindar un soporte que les permita establecer una aproximación de los costos unitarios por punto lógico (voz y datos) y eléctrico (regulada y no regulada). Se aclara, que la información proporcionada no se encuentra actualizada y puede no corresponder a la situación actual, por lo anterior es responsabilidad del Proponente levantar la información que requiera para elaborar su propuesta.

## Diseño de la solución

El Proponente seleccionado durante los quince (15) días calendario después de la firma del acta de inicio, deberá presentar al supervisor del contrato un plan de trabajo de acuerdo a lo definido en el numeral 6. Plan de Gestión del Proyecto del presente documento.

El plan deberá incluir todos los diseños de ingeniería detallada necesarios para cada uno de los componentes y la integración entre estos (sistema de cableado estructurado, red eléctrica, equipos activos, sistema de telefonía IP, sistema de red inalámbrica, servicio de conectividad de datos, servicio de Televisión IP, servicio de mesa de ayuda), de acuerdo a las mejores prácticas de la industria y cumpliendo las condiciones técnicas solicitadas y la reglamentación vigente. En caso que los diseños entregados por el Proponente seleccionado y aprobados por el supervisor del contrato contemplen mayores cantidades, estos se pagarán de acuerdo al valor establecido y discriminado en la oferta comercial.

- Area de trabajo que incluye: Punto sencillo de datos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Punto de corriente doble regulada y doble no regulada, de acuerdo a las especificaciones técnicas (Incluye todo lo necesario para el montaje: Acometidas, tableros, protecciones, etc.).

- Puntos de corriente no regulada dobles adicionales, de acuerdo a las especificaciones técnicas (Incluye todo lo necesario para el montaje: Acometidas, tableros, protecciones, etc.).

- UPS con capacidad de carga en KVA de 300KVA.

- UPS con capacidad de carga en KVA de 100KVA.

- UPS con capacidad de carga en KVA de 50KVA.

- UPS con capacidad de carga en KVA de 30KVA.

- Switches Core (incluyen todos los puertos necesarios para la interconexión de los edificios).

- Switches de Distribución (incluyen todos los puertos necesarios para la interconexión de los edificios y los centros de cableado).

- Switches de Acceso de 48 puertos (incluyen todos los puertos necesarios para la interconexión de los centros de cableado, usuarios finales y Puntos de Acceso inalámbrico).

- Switches de Acceso de 24 puertos (incluyen todos los puertos necesarios para la interconexión de los centros de cableado, usuarios finales y Puntos de Acceso inalámbrico).

- Sistema de administración, monitoreo y gestión de equipos activos LAN / WLAN.

- Sistema de control de acceso a la red LAN / WLAN.

- Central de llamadas de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Gateway de interconexión para la sede central de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Plataforma de gestión de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Tarificador de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Servicios de mensajería unificada y correo de voz de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Teléfonos IP gama alta de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Teléfonos IP gama media de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Puntos de acceso para el Edificio Nuevo del Congreso.

- Puntos de acceso para el Edificio del Capitolio.

- Puntos de acceso para la Casa de la Cultura (Dirección General Administrativa).

- Puntos de acceso para la Biblioteca Luis Carlos Galán.

- Puntos de acceso para la Casa del Prócer José N. Márquez.

- Puntos de acceso para el Edificio BCA.

- Puntos de acceso para el Edificio BIC.

- Puntos de acceso para el Edificio Gabriel García Márquez.

- Controladoras inalámbricas de acuerdo a lo definido en el anexo técnico.

El Proponente seleccionado podrá usar elementos existentes que actualmente se encuentran en funcionamiento, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones técnicas, de calidad, y seguridad requeridas, y deberá responder por la solución integral de todos los elementos, adicionalmente deberá ofrecer la garantías solicitadas por la Entidad inclusive de los elementos reutilizados.

## Certificaciones

Para el recibo a satisfacción del cableado estructurado es requisito indispensable realizar y aprobar la certificación de canal para categoría 6A. Entre las pruebas que el Proponente debe incluir están las siguientes:

- Continuidad.

- Prueba de Split Pairs.

- Near End Crosstalk (NEXT).

- Atenuación.

- Relación señal ruido.

- Ruido ambiental.

- Longitud del cableado.

- Las demás exigidas para la categoría.

## Sedes

La solución a proporcionar en relación con los servicios de: conectividad de datos, cableado estructurado, telefonía IP, red inalámbrica, televisión IP, mesa de ayuda, gestión y soporte de la solución en la siguientes sedes:

- Edificio Nuevo del Congreso: En este sitio está ubicado el Data Center de la Entidad, donde se ubicarán los equipos CORE de la solución a contratar.

- Edificio del Capitolio.

- Casa de la Cultura (Dirección General Administrativa).

- Biblioteca Luis Carlos Galán.

- Casa del Prócer José N. Márquez.

- Edificio BCA.

- Edificio BIC.

- Edificio Gabriel García Márquez.

# PLANES DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO

## Planes de entrega

El propósito del presente anexo técnico es definir las características de los bienes y servicios conexos requeridos por el SENADO DE LA REPUBLICA.

El Proponente seleccionado deberá presentar con su propuesta un cronograma el cual será aprobado con antelación al inicio del contrato por el supervisor designado por el SENADO DE LA REPUBLICA, con la estrategia definida para cumplir con el plazo establecido, respetando los tiempos de entrega pactados entre las partes.

## Transporte e instalación

Los bienes que integran la presente solución deben entregarse debidamente instalados y configurados en la ciudad de Bogotá – Colombia en las sedes donde opera el SENADO DE LA REPUBLICA.

El proponente deberá ejecutar las actividades del objeto del contrato que puedan afectar el normal funcionamiento del SENADO DE LA REPUBLICA, en horario no hábil (5:00 PM HORA LOCAL – 7:00 AM HORA LOCAL y los días sábados, domingos y festivos nacionales).

Por ello, deberá garantizar que las actividades del SENADO DE LA REPUBLICA continúen desarrollándose sin interrupción y afectación durante los cinco (5) días a la semana de lunes a viernes, en jornada de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM hora local. Lo anterior no aplica en ocasiones especiales que requiera trabajar el SENADO DE LA REPUBLICA, los cuales serán informados previamente al Proponente seleccionado.

En caso de ser necesario realizar obras civiles, el Proponente entregará en perfecto estado todas las áreas donde haya realizado intervención alguna, además de disponer de los escombros generados por la actividad.

## Materiales de fabricación

- Todos los elementos que suministre el Proponente deberán ser nuevos, de primera calidad, revisados y aceptados por el supervisor, mediante la presentación de las respectivas muestras.

- El Proponente podrá reutilizar los bienes existentes que técnicamente sean viables para el cumplimiento del objeto del contrato.

- Todos los elementos y materiales que se reutilicen deberán ser revisados, por el Proponente y aceptados por el supervisor del contrato.

## Materiales y elementos sobrantes

- Los escombros y desechos deberán ser retirados de las instalaciones del SENADO DE LA REPUBLICA por el Proponente, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza el sitio de la obra.

- Los materiales no reutilizados deberán ser entregados mediante acta al supervisor del contrato.

- El Proponente coordinará en conjunto con el supervisor del contrato y con su visto bueno, todos los trámites y permisos pertinentes ante la administración de los edificios en los cuales se realizarán obras y se instalarán equipos, así como todas las gestiones a que haya lugar ante las Entidades Públicas correspondientes.

- El Proponente deberá dar garantía y soporte sobre todo el objeto de la presente contratación, incluyendo los bienes reutilizados.

## Elementos para instalación de los equipos

El proponente deberá suministrar todos los elementos necesarios para la correcta instalación de los equipos suministrados.  Entre otros se deben incluir: Rack estándar de 19”, kits de montaje en rack, multitomas eléctricas, y accesorios de organización de cableado.

El Proponente garantizará que cualquier trabajo de obra civil que impacte, dañe o deteriore las instalaciones del SENADO DE LA REPUBLICA correrá por su cuenta y deberá ser resarcida a completa satisfacción de la Entidad. Se deberán tomar todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar que las obras civiles que generen polución no afecten los trabajos de los funcionarios de la Entidad ya que estos estarán presentes en los trabajos que se realicen en sitios intervenidos por este proyecto, dado el caso de que se tenga que interrumpir el trabajo de los funcionarios se realizará cronograma de actividades para informar con anterioridad a los funcionarios afectados por los trabajos y en la medida del caso cubrir con plástico o desocupar instalaciones en donde se generará polución para no afectar equipos de cómputo, electrodomésticos o cualquier elemento electrónico susceptible de la afectación producida por las obras civiles.

# PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Toda la gestión del proyecto se realizará de acuerdo a los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta edición. 2013. Project Management Institute, Inc., los cuales se describen a continuación.

Adicionalmente, el Proponente durante la ejecución del contrato debe cumplir todos los procedimientos, formatos y lineamientos estandarizados en el proceso de gestión de proyectos definido en el Sistema de Gestión de la calidad del SENADO DE LA REPUBLICA, los cuales se pueden consultar en el siguiente link: http://www.senado.gov.co/transparencia/gestion-de-calidad-y-meci

## Plan de gestión del alcance

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.

Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto.

El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. El desarrollo del plan de gestión del alcance y de los detalles del alcance del proyecto comienzan con el análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto, en los últimos planes secundarios aprobados del plan para la dirección del proyecto, en la información histórica contenida en los activos de los procesos de la organización, y en cualquier otro factor ambiental relevante de la empresa. Este plan ayuda a reducir el riesgo de deformación del alcance del proyecto.

## Plan de gestión de requisitos

El plan de gestión de los requisitos es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos.

El director del proyecto selecciona la relación más eficaz para el proyecto y documenta este enfoque en el plan de gestión de los requisitos. Muchos de los componentes del plan de gestión de los requisitos se basan en esta relación.

Los componentes del plan de gestión de los requisitos incluyen, entre otros:

Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos y qué se informará sobre éstas;

Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se iniciarán los cambios del producto, cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, así como los niveles de autorización requeridos para aprobar dichos cambios;

El proceso para priorizar los requisitos;

Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso; y

La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán en la matriz de trazabilidad.

## Plan de gestión del cronograma

Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo.

El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados.

El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las mismas.

El plan de gestión del cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma.

## Plan de gestión de los costos

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo.

Los procesos de gestión de costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto.

## Plan de gestión de los riesgos

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de gestión de riesgos. La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para la evaluación de riesgos. El proceso Planificar la Gestión de los Riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de planificación del mismo.

## Plan de gestión de la calidad

Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto.

La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con los demás procesos de planificación del proyecto. Por ejemplo, los cambios propuestos en los entregables de cara a cumplir con las normas de calidad identificadas, pueden requerir ajustes en el costo o en el cronograma, así como un análisis de riesgo detallado del impacto en los planes.

## Plan de gestión de comunicaciones

Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. El beneficio clave de este proceso es que identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente.

Planificar las comunicaciones del proyecto es importante para lograr el éxito final de cualquier proyecto.

Una planificación incorrecta de las comunicaciones puede dar lugar a problemas tales como demoras en la entrega de mensajes, comunicación de información a la audiencia equivocada, o comunicación insuficiente con los interesados y mala interpretación o comprensión del mensaje transmitido.

En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se realiza de forma muy temprana, por ejemplo durante el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Esto permite la asignación de los recursos adecuados, tales como tiempo y presupuesto, a las actividades de comunicación. Una comunicación eficaz significa que la información se suministra en el formato adecuado, en el momento preciso, a la audiencia correcta y con el impacto deseado. Una comunicación eficiente implica proporcionar exclusivamente la información necesaria.

Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución pueden variar ampliamente. Además, durante este proceso se han de tener en cuenta y documentar adecuadamente los métodos de almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. Las consideraciones importantes que puede ser necesario tener en cuenta incluyen, entre otras:

- Quién necesita qué información y quién está autorizado para acceder a ella;

- Cuándo van a necesitar la información;

- Dónde se debe almacenar la información;

- En qué formato se debe almacenar la información;

- Cómo se puede recuperar la información; y

- Si es necesario tener en cuenta zonas horarias, barreras de idioma y consideraciones interculturales.

Los resultados del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones deben revisarse con regularidad a lo largo del proyecto y modificarse según sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad.

## Plan de gestión del recurso humano

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal. El beneficio clave de este proceso es que establece los roles y responsabilidades del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la gestión de personal, el cual incluye el cronograma para la adquisición y liberación del personal.

La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos que posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto.

El plan de gestión de los recursos humanos describe la manera en que se tratarán y estructurarán, en el ámbito de un proyecto, los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la gestión de personal. También contiene el plan para la gestión de personal, el cual incluye los cronogramas para la adquisición y liberación del personal, la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para desarrollar el espíritu de equipo, los planes para los programas de reconocimiento y recompensas, las consideraciones relativas al cumplimiento, los asuntos relativos a la seguridad y el impacto del plan para la gestión de personal en la organización.

Una planificación de los recursos humanos eficaz debe tener en cuenta y planificar la disponibilidad o la competencia por los recursos humanos escasos. En el ámbito del proyecto se pueden asignar roles tanto a equipos como a miembros del equipo. Dichos equipos o miembros del equipo pueden pertenecer o no a la organización que lleva a cabo el proyecto. Es posible que otros proyectos compitan por recursos humanos con las mismas competencias o conjuntos de habilidades. Dados estos factores, los costos, cronogramas, riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden verse afectados considerablemente.

## Plan de gestión de adquisiciones

Planificar la Gestión de las Adquisiciones es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo.

El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones identifica aquellas necesidades del proyecto que se pueden satisfacer mejor o que deben satisfacerse mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, frente a las necesidades del proyecto que pueden ser resueltas por el propio equipo del proyecto. Cuando el proyecto obtiene productos, servicios y resultados necesarios para el desempeño del proyecto fuera de la organización ejecutora, los procesos desde Planificar la Gestión de las Adquisiciones hasta Cerrar las Adquisiciones se ejecutan para cada uno de los elementos que se va a adquirir.

El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones también incluye la evaluación de posibles vendedores, especialmente si el comprador desea ejercer algún grado de influencia o control sobre las decisiones de compra. También se deberá prever quién será el responsable de obtener o ser titular de permisos y licencias profesionales relevantes que puedan ser exigidos por la legislación, alguna regulación o política de la organización para ejecutar el proyecto.

Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente en la estrategia durante el proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones. Las decisiones tomadas durante el desarrollo del plan de gestión de las adquisiciones también pueden influir en el cronograma del proyecto y están integradas con los procesos Desarrollar el Cronograma, Estimar los Recursos de las Actividades y con los análisis de hacer o comprar.

El proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones incluye la evaluación de los riesgos derivados de cada análisis de hacer o comprar. También incluye la revisión del tipo de contrato que se prevé utilizar para evitar o mitigar los riesgos, que en ocasiones consiste en transferir el riesgo al vendedor.

## Plan de gestión de los interesados

Planificar la Gestión de los Interesados es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un plan claro y factible para interactuar con los interesados del proyecto a fin de apoyar los intereses del mismo.

El proceso Planificar la Gestión de los Interesados identifica el modo en que el proyecto afectará a los interesados, lo que permite al director del proyecto desarrollar diferentes formas de lograr la participación eficaz de los interesados en el proyecto, gestionar sus expectativas y en última instancia, alcanzar los objetivos del proyecto.

La gestión de los interesados es algo más que la mejora de las comunicaciones y requiere algo más que la dirección de un equipo. La gestión de los interesados trata de la creación y el mantenimiento de las relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados, con objeto de satisfacer sus necesidades y requisitos respectivos dentro de los límites del proyecto.

Este proceso genera el plan de gestión de los interesados, que a su vez contiene planes detallados sobre cómo lograr una gestión eficaz de los interesados. A medida que avanza el proyecto, los miembros de la comunidad de interesados y el nivel requerido de participación pueden cambiar; por tanto, la planificación de la gestión de los interesados es un proceso iterativo que el director del proyecto revisa regularmente.

# SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

## Condiciones generales

El Proponente seleccionado deberá suministrar, instalar, documentar, certificar, y poner en funcionamiento el Cableado Estructurado Categoría 6A, según los requerimientos técnicos descritos en el presente documento, en las diferentes sedes donde opera el SENADO DE LA REPUBLICA.

El Proponente seleccionado deberá suministrar todos los elementos necesarios para la instalación de puntos lógicos (voz, datos),  eléctricos (corriente normal y corriente regulada).

El Proponente seleccionado deberá realizar el suministro de todos los elementos necesarios para puesta en funcionamiento del cableado estructurado, como son: gabinetes cerrados con puerta, rack abiertos, patch panels de 24 o 48  puertos, patch cords, cableado horizontal, tomas modulares de salida al área de trabajo, cableado eléctrico para red normal y regulada en cable #12 de varios filamentos, tomas color crema y color naranja para la red normal y regulada, UPS necesarias, entre otros elementos.

Los patch cord utilizados deberán tener una longitud de 3 mts. para los puestos de  trabajo y de 1.5 mts. para el rack de  comunicaciones y deberán estar certificados por el fabricante ofrecido.

El Proponente seleccionado deberá entregar en medio magnético e impreso los planos de cada sitio donde se especifiquen redes de energía regulada y normal, el número de circuitos que conforman cada red y los diagramas unifilares, rutas de canaletas, ubicación y codificación de áreas de trabajo, recorrido de backbone de voz, datos y demás información necesaria.

El Proponente seleccionado deberá entregar planos donde se especifiquen las rutas de canalización para todos los sistemas que sean implementados. Adicionalmente, los planos deben ser entregados en medio magnético, en formato  “.dwg”  – AutoCAD  y PDF, además el archivo de AutoCAD deberá ser editable. Se tendrá en cuenta que estos planos serán propiedad del SENADO DE LA REPUBLICA y son de estricta confidencialidad.

Los elementos de cableado estructurado (cable, patch cord, face plate, Jack, patch panel o herrajes, fibra óptica, bandejas de interconexión de fibra) que conforman la solución, deben ser monomarca, conservando los más altos estándares de calidad y cumplimiento de la normatividad vigente.

Dentro de los racks y gabinetes se debe garantizar la protección de los cables UTP. El Proponente seleccionado debe asegurar que dentro de los organizadores verticales y horizontales, el radio de curvatura no debe ser menor a cuatro (4) veces el diámetro del cable y garantizar que no se supere el 70% de capacidad de llenado.

Se deben identificar mediante etiquetas todos los componentes o elementos que integran el sistema de cableado estructurado, cables, conectores, módulos de equipos y otros componentes que integren la red de telecomunicaciones, lo anterior según la norma ANSI/TIA/EIA 606 B.

El Proponente seleccionado deberá presentar informe detallado del montaje, ubicación, señalización,  canalizaciones, procedimientos y demás documentación necesaria para la administración de la red, incluyendo diagramas  explicativos, planos y descripciones técnicas.

El Proponente seleccionado deberá garantizar que la solución ofrecida, no debe afectar la estética de las diferentes sedes del SENADO DE LA REPUBLICA, teniendo en cuenta que en algunas de las  sedes hay  edificios catalogados como de patrimonio cultural y por lo anterior es necesario cumplir la normatividad al respecto.

El Proponente seleccionado deberá garantizar la instalación de todos los elementos, verificando su  correcto funcionamiento y deberá realizar pruebas  con equipos certificados que así lo corroboren, entre las pruebas se encuentran: pruebas de par trenzado balanceado, pruebas de cableado horizontal de fibra óptica y pruebas de cableado vertical de fibra óptica.

El Proponente seleccionado deberá entregar todos los puntos de voz y datos tanto nuevos como trasladados con su respectiva certificación y documentación.

El Proponente seleccionado deberá realizar marcación (rotulación) de la totalidad de los elementos componentes del cableado estructurado, redes eléctricas y redes activas, tales como cables, salidas de datos/voz, paneles, canaletas, racks, gabinetes, tableros, Patch cords, etc., de acuerdo con lo especificado en el estándar ANSI/TIA/EIA 606 B.

El Proponente seleccionado deberá asumir todos los costos en que deba incurrir para la ejecución de obras civiles complementarias requeridas para la correcta instalación de las redes, como son perforación de muros, pisos, remoción e instalación de cielos rasos, reparación de pinturas, etc.

El Proponente seleccionado deberá garantizar que todos los elementos metálicos utilizados en la instalación tales como bandejas, escalerillas, canaletas, racks, gabinetes, etc.; deberán conectarse a tierra de acuerdo a la norma ANSI/TIA 607-C.

## Alcance

Seleccionar la propuesta más conveniente para el suministro, instalación, puesta en funcionamiento del Sistema de Cableado Estructurado en cobre, categoría 6A, UTP para la red de datos; Sistema de Backbone de Datos en fibra óptica, para 10 Gb/s, multimodo OM3, Sistema de Conectividad de Cobre y Fibra Óptica; Sistema de Marcación e Identificación; y pruebas de certificación para cobre y fibra óptica.

El alcance específico de este contrato consistirá en la adquisición, instalación, y puesta en funcionamiento del sistema de infraestructura de cableado estructurado que incluye las siguientes actividades:

- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los puntos sencillos de cableado de cobre para datos relacionados en el Anexo 1 - Cantidades, esta infraestructura debe cumplir con todos los estándares internacionales vigentes: ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, Information Technology—Generic Cabling for Customer Premises.

- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de enlaces de fibra óptica (backbone de datos) que cumplan todos los estándares internacionales vigentes: ANSI/TIA-568-C.3, Optical Fiber Cabling Components Standard, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, Information Technology—Generic Cabling for Customer Premises.

- Informe de la certificación del cableado estructurado para cada uno de los puntos de cobre, enlaces de fibra óptica y para cada elemento que constituye el canal.

- Identificación, Marcación y Administración del sistema de cableado estructurado de cobre y de fibra óptica, de acuerdo a ANSI/TIA-606-B-2012, Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure.

- Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones de acuerdo a ANSI/TIA-607-C, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications.

## Descripción general del proyecto

El presente proyecto de infraestructura física se realizará en los edificios del SENADO DE LA REPUBLICA ubicada en la ciudad de Bogotá. El proyecto incluye diversos subsistemas de infraestructura a implementar y dentro de los cuales se encuentran el cableado lógico de datos en cobre categoría 6A UTP, el backbone de distribución de datos a 10 Gb/s con fibra óptica del tipo multimodo OM3 u OM4, el sistema de tierras para telecomunicaciones, el sistema de marcación e identificación de la infraestructura de cableado, y todos los canales de comunicaciones en cobre y enlaces de fibra óptica deberán ser probados y certificados con base en las normas y estándares vigentes para este tipo de infraestructura.

Los edificios se interconectarán desde el centro de cableado de cada edificio con el Data Center a través de dos enlaces principales en cable de fibra óptica monomodo o multimodo, del tipo exterior-interior.

## Especificaciones técnicas a cumplir

El proyecto deberá implementarse con características de flexibilidad, protección de obsolescencia tecnológica, operación simplificada y centralizada con características de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad.

El Fabricante del sistema de conectividad ofrecido, debe otorgar una garantía de aplicación de mínimo veinticinco (25) años a través de un Integrador Certificado.  Esta garantía será válida para los canales de comunicaciones del cableado estructurado en cobre categoría 6A UTP, y para los enlaces de cableado en Fibra Óptica, además se debe anexar el certificado de Cámara de Comercio del Fabricante actualizado y no mayor a un (1) mes de expedición, con el fin de verificar que es una compañía registrada y legalmente constituida en el País.

El manejo tanto interno como externo de la información se hará bajo parámetros de flexibilidad a adiciones de servicios, reconfiguraciones o cambios; protección de obsolescencia tecnológica, capacidad de manejo de servicios de comunicaciones, conectividad local, nacional e internacional a través de redes de alta velocidad.

El Proponente del sistema de conectividad que instalará la solución debe anexar y cumplir estrictamente con la siguiente documentación:

## Certificaciones expedidas por el fabricante

El proponente deberá presentar las siguientes certificaciones directas del fabricante de la solución ofertada, dirigidas expresamente al contratante y proyecto específico, las cuales deberán tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días a la presentación de la oferta.

- Certificación donde el fabricante autorice al proponente para presentar la oferta (compuesta por sus soluciones), donde conste que es un Integrador Certificado lo cual lo hace idóneo para diseñar, instalar y colocar en funcionamiento la solución presentada. Esta certificación deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

- Certificación donde el fabricante ofrece a través del proponente un acompañamiento directo en el diseño y ejecución del proyecto con el fin de asegurar las buenas prácticas en el uso de sus soluciones y cumplimiento de la normatividad vigente.

- Certificación donde el fabricante hace constar que la solución de cableado estructurado en cobre y fibra óptica presentada esté protegida de obsolescencia tecnológica por veinticinco (25) años mínimo.

- Certificación donde el Fabricante ratifica y avala como diseñador e instalador de la solución propuesta al director de proyecto.

## Documentación del Proponente

- El proponente deberá presentar los certificados vigentes de ISO 9001 e ISO 14001 del Fabricante de la solución de Cableado Estructurado.

- El proponente deberá realizar el diseño de la solución y conformar su propuesta económica teniendo en cuenta los requerimientos técnicos estipulados en el presente Anexo Técnico.

- Para el diseño de la infraestructura física para la implementación del cableado estructurado y basados en los estándares:

  - ANSI/TIA–568-C conjunto de normas para instalaciones de cableado para premisas del cliente.

- EIA/TIA 568-C.0

- EIA/TIA 568-C.1

- EIA/TIA 568-C.2

- EIA/TIA 568-C.3

  - ANSI/TIA-569-C–2012, Telecommunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.

  - ANSI/TIA-606-B-2012, Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado.

  - ANSI/TIA-607-C, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

- Se considerarán tres premisas básicas de cableado estructurado para el manejo de las telecomunicaciones en un edificio.

  - Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dinámicos, durante la vida útil del edificio.

  - Los equipos de comunicación y los medios de transmisión cambian dinámicamente.

  - Telecomunicaciones es más que voz y datos, telecomunicaciones involucra otros servicios en el edificio como son control ambiental, seguridad, audio, TV, alarmas etc.

Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante el diseño e implementación del cableado propuesto.

## Áreas y subsistemas a considerar

Dentro del diseño del cableado estructurado se deben contemplar las siguientes áreas y subsistemas:

- Cuartos de Telecomunicaciones, Equipos y Entrada de Servicios.

- Cableado Horizontal.

- Cableado Vertical.

- Área de Trabajo.

- Espacios y enrutamiento.

- Administración e Identificación.

- Tierras para Telecomunicaciones.

Se exige que la solución propuesta este probada y certificada por algún laboratorio  independiente como UL, Intertek-ETL para TIA o Delta para ISO. El informe debe tener fecha posterior al 20 de Enero de 2015 y en dicho documento se debe poder ver el resultado de cada una de las pruebas realizadas sobre un canal de 100 mts. con 4 conexiones y los elementos del mismo claramente identificado. Se deben poder ver los resultados de las siguientes pruebas como mínimo:

- Perdida de Inserción.

- Perdida de Retorno.

- NEXT.

- PSNEXT.

- ACR-F.

- PSACR-F.

- PSACR.

Todos los elementos de infraestructura de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicación deberán ser MONOMARCA, no se aceptarán productos con diferentes marcas así pertenezcan al mismo grupo económico de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado, se prevengan degradaciones en el desempeño de la red y se tenga un único punto de contacto en caso tener que hacer efectiva la garantía mencionada anteriormente.

Entiéndase como elementos de infraestructura de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como:

- Salida de Telecomunicaciones – Jack Module.

- Marco Plástico en el área de trabajo – Faceplate.

- Cable UTP, categoría 6A, clasificación LSZH.

- Paneles de Conexión - Patch Panel Modular.

- Patch Cord de Administración en el cuarto de telecomunicaciones y patch cord en el área de trabajo, clasificados LSZH.

- Conectores, acopladores y paneles adaptadores de Fibra Óptica Multimodo.

- Bandejas de Interconexión de Fibra Óptica.

- Cables de Fibra Óptica para uso interior/exterior clasificación OFNR o LSZH.

- Patch Cords de Fibra Óptica.

- Racks y gabinetes para organización de cableado, equipos activos y servidores.

- Organizadores de Cableado Horizontales con manejo de radio de curvatura.

- Organizadores de Cableado Verticales con manejo de radio de curvatura.

- Sistemas de Marcación del cable, faceplate, patch panel, patch cords, etc.

- Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones excepto los conductores de unión individuales tales como TBB, BCT, TBBIBC, etc.

### Área de Trabajo

Es el espacio donde sus ocupantes interactúan con los equipos terminales de telecomunicaciones o de cómputo. Para cada área se requiere mínimo un (1) punto sencillo para datos y una (1) salida eléctrica regulada. Las placas de pared deben tener sello de calidad de UL listado, y deben ser CSA registrado y venir con el logo respectivo impreso directamente sobre cada uno de los elementos de cableado estructurado ofrecidos.

De acuerdo con la norma ANSI/TIA 568-C se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B en los conectores, cada uno señalizado con un símbolo y con un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada.

También, de acuerdo a la norma ANSI/TIA 606-B se debe utilizar un código de identificación que permita una fácil administración para la marcación del Faceplate y del Patch Panel de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an

Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a = uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n = dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

En esta área se deben incluir los Patch Cords que unen los equipos al área de trabajo, los cuales deben ser originales de fábrica, de acuerdo con la norma ANSI/TIA 568 C. El conector debe estar diseñado con un mecanismo integral de bloqueo que protega el ajuste mecánico de la conexión, el cual después de haber sido insertado, provea protección para no ser extraído de forma accidental. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre-certificados por el fabricante como lo estipula la TIA/EIA.

De acuerdo a la norma ANSI/TIA 606-B se debe utilizar un código de identificación que permita una fácil administración para la marcación del cable y del Patch Cord de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an

Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a = uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n = dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

No se permitirá el uso de aros o anillos plásticos para la identificación en ningún lugar del sistema de cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables disminuyendo su desempeño.

### Cableado Horizontal

El cableado horizontal es la porción del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada área de trabajo (AT) hasta el cuarto de telecomunicaciones de cada piso del edificio.  Este segmento incluye los cables UTP, los conectores del AT, los puntos de consolidación, las terminaciones mecánicas y las conexiones en el cuarto de telecomunicaciones.

El Sistema de Cableado Estructurado debe estar diseñado para soportar todas las aplicaciones existentes, incluyendo: 10/100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10GBASE-T, NBASE-T.

### Cuartos de Telecomunicaciones MC y HC

Es un espacio cerrado donde se alberga el equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado para interconexiones. Dicho cuarto contará con todas las facilidades de alimentación de energía confiable e ininterrumpida (UPS) por medio de tableros acondicionados y acometidas eléctricas adecuadas para la instalación y correcta operación de las UPS. Allí serán instalados los equipos de comunicaciones, computadores servidores, switches, enrutadores, etc. que sirven a los usuarios de la red de telecomunicaciones. Todo lo anterior de acuerdo a las necesidades de cada lugar específico. Debe existir al menos uno en cada piso, de acuerdo a ANSI/TIA 569-C.

### Cableado Vertical

Se define como la parte más permanente de una red operativa de comunicaciones y tiene como misión cargar el tráfico más pesado de toda la red. La función de este cableado es proporcionar la interconexión entre cuarto de telecomunicaciones principal y los demás cuartos de telecomunicaciones.

Los estándares ANSIA/TIA-568-C.3 e IEEE 802.3ae especifican la disposición vertical que conecta varios pisos de un edificio que interactúan con equipos de Telecomunicaciones, los tipos de cableado de cobre y fibra óptica multimodo 50/125m ó 62.5/125m ó fibra óptica monomodo 9/125m, que soporte velocidades de 10Gbps para datos y cable UTP multipar para aplicaciones de voz en caso de que el sistema lo requiera.

## Especificación técnica de los elementos del cableado

### Cuartos de telecomunicaciones

#### Racks y organizadores

- Los Racks deben ser abiertos, construidos en aluminio extruido y con capacidad de alojar equipos de hasta 19” de ancho.

- Debe cumplir con los requerimientos exigidos por TIA en la norma EIA-310-D y ser Listado UL para soportar 1000 libras de carga.

- Las dimensiones del rack deberán ser: 84.0"H x 20.3"W x 3"D (2134mm x 514mm x 76mm), 45 RU.

- El método de construcción de este debe asegurar que la estructura genere continuidad eléctrica al ser armados e incluir los elementos (tornillos, arandelas, etc.) que ayuden a hacer el aterrizamiento del rack fácilmente.

- Los rieles deben incluir la identificación de cada una de las unidades de rack tanto en la parte frontal como en la parte posterior.

- Debe contar con organizadores verticales mínimo 8" de ancho, delantero trasero para la organización y el adecuado manejo de radios de curvatura para fibras ópticas y cobre. Las dimensiones de estos organizadores deben ser: 83.9"H x 8.0"W x 16.4"D (2131mm x 203mm x 417mm).

- La estructura de los organizadores verticales debe ser metálica con dedos plásticos de administración alineados con las RU de los racks y control de radio de curvatura para ser instalados sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial. También debe tener huecos en su estructura con filos redondeados para el paso del cable del frente a la parte trasera del organizador.

- Los organizadores verticales deben aceptar puertas metálicas abisagradas que abran hacía la izquierda o hacía la derecha, con dimensiones: 8” x 7”. Adicionalmente, deben tener la opción de poder utilizar accesorios tipo “spool” para el adecuado manejo y organización de los cables del horizontal y cables de administración asegurando el adecuado manejo del radio de curvatura.

- Los organizadores verticales deben tener capacidad de albergar mínimo 300 cables categoría 6A en la parte frontal y 262 cables categoría 6A en la parte trasera.

- Debe contar con organizadores horizontales de alta capacidad de cableado delantero trasero. Debe ser fabricado en material plástico, incorporar dedos para el control de radios de curvatura, huecos para el paso del cableado y transiciones entre el trayecto horizontal y el vertical. Dimensiones: 3.5"H x 19.0"W x 13.1"D (88mm x 482mm x 332mm) 2RU.

- Estos deben tener una puerta frontal abisagrada que abra 110º hacía arriba o hacia abajo.

- Con capacidad de albergar mínimo 64 cables categoría 6A tanto en la parte frontal como en la posterior para 2RU. Esta información se debe poder verificar en la hoja de especificaciones del elemento.

- Tanto los organizadores verticales como los horizontales deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

- La sujeción de todos los cables y grupos de ellos se debe realizar con cintillas tipo Velcro. Debe ser certificado CE, con presentación en rollos de 10.7m de largo y ancho de 19.1mm. debe soportar una temperatura de operación entre -30°C y 90°C.

- No se aceptará en ningún lugar de la instalación el uso de amarres plásticos (Abrazaderas). Se preferirá el uso de Velcro para la sujeción de los cables.

- El rack, los organizadores verticales y horizontales y los elementos de sujeción de los cables deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

#### Gabinete para Servidores

- Debe cumplir con las normas EIA-310-E, TIA/EIA 942 y listado UL 2416.

- Debe ser fabricado en acero galvanizado, con un terminado durable del tipo polvo epóxico de poliéster.

- Debe estar diseñado específicamente para administrar, proteger y alojar equipos servidores y cableado.

- El diseño debe presentar una estructura de postes que ofrezcan amplios espacios verticales para el enrutamiento de cables, es decir no deben estar ubicados en las esquinas sino dentro del gabinete.

- Debe tener la opción de manejar un sistema modular de administración vertical del cableado que pueda montarse tanto en la parte frontal como en la parte trasera y en toda su altura con manejos de radios de curvatura para la protección de los cables del horizontal y los cables de administración.

- Debe tener la opción de poder instalar accesorios tipo “Cool Boot” para evitar las fugas de aire dentro del gabinete y accesorios para optimizar el flujo de aire de los equipos activos.

- Debe tener puerta delantera pre-perforada mínimo al 69%, bisagra sencilla, puerta trasera pre-perforada dividida en dos por la mitad, puertas laterales desmontables y todas las puertas deben tener chapas y llaves para mantener la seguridad.

- Debe tener piso abierto para facilidad en el enrutamiento de cables desde abajo y tener múltiples opciones pre-troqueladas en la tapa superior para el enrutamiento de los cables que llegan desde arriba del gabinete.

- Los rieles de montaje de equipos en el gabinete deben ser ajustables y los espacios de rack deben estar identificados.

- Debe incluir ruedas para moverlo. También debe tener un dispositivo de nivelación que permita al gabinete descansar sobre el piso y distribuir la carga uniformemente.

- Debe ser listado UL para soportar una carga de 3000 lbs. en reposo y soportar una carga de 2500 lbs. en movimiento.

- Diferentes alternativas de configuración con las siguientes dimensiones: 2160mm H x 600mm W x 1068mm D,  2160mm H x 600mm W x 1220mm D,  2160mm H x 700mm W x 1068mm D, 2160mm H x 700mm W x 1220mm D, 2160mm H x 800mm W x 1068mm D, y 2160mm H x 800mm W x 1220mm D.

- Debe tener la opción de instalación de accesorios para unir los gabinetes cuando se acomodan uno al lado del otro.

- Debe tener un sistema optimizado para el manejo del calor que producen los equipos de red por medio de espacios amplios y accesorios que conduzcan el aire hacia el exterior del gabinete (ductos de aire).

- Debe estar completamente aterrizado y formar una sola estructura por medio de un único trayecto. Este sistema debe incluir los rieles, paneles laterales y puertas sin necesidad de usar jumpers para aterrizar cada uno de estos.

- Debe ser compatible con puertos ESD de descarga que se monten en los rieles del equipo.

- Deben poder alojar multitomas horizontales y verticales y los cables de poder deben ser administrables.

- El gabinete debe ser elaborado por el mismo fabricante de la conectividad.

#### Patch panel

- Deben poseer salidas modulares puerto por puerto que permitan albergar diferentes conectores (UTP, STP, fibra óptica, Coaxial, Tipo F, de audio RCA, etc.).

- Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes existentes, deben poder acomodar 24 o 48 puertos e 1RU o hasta 72 puertos en 2RU.

- Deben ser angulados para facilitar la organización del cableado y ahorrar espacio en rack que puede ser usado para acomodar puertos y equipos adicionales.

- Debe estar conformado por un herraje metálico, seis faceplates modulares plásticos de cuatro puertos cada uno, con un slot para la marcación y su respectiva protección. Adicionalmente debe venir con los kits de tornillos para realizar su montaje sobre el rack.

- El sistema de montaje de los faceplates sobre el herraje debe permitir acceso frontal para facilitar la instalación de los jacks y la accesibilidad a los ya instalados.

- La instalación de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud de los patch cords.

- Los patch panels serán certificados por UL Listed y CSA registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y CSA), de forma permanente con el logo correspondiente respectivo marcado directamente en el elemento, no se acepta la marcación en el empaque.

- Se prefieren Patch Panels que NO usen herramientas de ponchado del tipo 110.

- Los patch panels deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

- Los puertos que no van a ser utilizados deben poseer un bloqueo plástico con el fin de tapar los espacios libres y preservar las óptimas condiciones dentro del rack y/o gabinete, los cuales deberán ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

- El patch panel debe ser elaborado por el mismo fabricante de la conectividad.

### Elementos del cableado vertical

#### Backbone entre centros de cableado – Cable de Fibra uso Interior-Exterior, dieléctrica, tipo OMX (OM3 U OM4)

- Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet. Clasificación OMX (OM3 u OM4).

- Debe soportar mínimo los siguientes protocolos de red: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fiber Distributed Data Interface, Token Ring, Asynchronous Transfer Mode y Fibre Channel.

- El diámetro del Core debe ser de 50m y el diámetro del Cladding debe ser de 125m.

- El rango mínimo de temperatura que la fibra óptica debe soportar sin que su operación y rendimiento se afecten debe estar entre - 40 ºC a 85 ºC en almacenamiento, - 20 ºC a 60 ºC en instalación y – 40 ºC a 75 ºC en operación.

- La Longitud de Onda de la fibra debe cumplir 850/1300 nm.

- La atenuación máxima permitida será de 3.5 dB/Km @ 850 nm y 1.5 dB/Km @ 1300 nm.

- La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para longitudes de hasta 300 mts @ 850nm en fibras tipo Láser Optimizado y 1 Gbps para longitudes  de 1100 mts @ 850 nm y 600 mts @ 1300 nm cumpliendo con IEEE 802.3z.

- Deben estar probadas de acuerdo a Telcordia GR-20, Issue 2, GR-409 y las series relevantes FOTPS de EIA/TIA-455 para cables de fibra óptica.

- En configuraciones de 12 hilos de fibra óptica.

- La máxima fuerza de tensión para la instalación del cable de fibra no debe ser mayor a 1335 N (300lb) en fibras de menos de 12 hilos y de 400 N (90lb) en operación.

- Estas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad y pre-certificadas por el mismo como lo estipula la TIA/EIA.

- El forro del cable de la fibra debe tener clasificación Riser (OFNR). Disponible también en clasificación OFNP (Plenum) o LSZH.

- Para uso interior o exterior, construcción dieléctrica, bloqueo de humedad (libre de gel) y que permita su instalación siguiendo métodos y elementos típicos de fibras tipo Loose Tube.

- Por ser del tipo Loose Tube, debe incluir un buffer de 900µm que proteja las fibras y facilite su manipulación y preparación para el ponchado. Así mismo el cable debe ser liviano y fácil de manejar durante su instalación.

- Serán certificadas por UL, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por este laboratorio. Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.

- Para su conectorización si el tipo de conector lo requiere se debe contar con un Fan-Out Kit en cada extremo, con capacidad para alojar 6 o 12 hilos de FO, para fibras de 250um hasta 900um. Debe incluir el housing y los tubos plásticos.

- El fan out kit si se requiere debe contener en cada buffer polvo a base de TEFLON para el ingreso adecuado de las fibras. Adicionalmente, debe traer cinta adhesiva para el montaje y tener una longitud de mínimo 1m.

- El cable y sus accesorios de terminación deben ser elaborados por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica.

#### Patch Cord de Fibra Óptica OMX (OM3 U OM4)

- Deben ser probados para soportar velocidades de transmisión hasta de 10 Gb/s para enlaces de hasta 300 mts con una fuente de 850nm según los estándares IEEE 802.3ae 10 GbE. Fibras láser optimizado tipo OMX (OM3 U OM4).

- Compatibles con todos los sistemas de fibra 50/125m presentes y futuros.

- Debe cumplir con las directivas de RoHS.

- La chaqueta debe tener clasificación riser (OFNR).

- Deben soportar aplicaciones Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y sistemas de alta velocidad Fibre Channel manteniendo la compatibilidad con Ethernet, Fast Ethernet, FDDI y ATM.

- Deben cumplir y exceder los requerimientos de desempeño de las normas TIA/EIA-568-C.3 e ISO/IEC 11801, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10).

- 100% probados e inspeccionados para un desempeño óptimo, y rápida implementación.

- El cable debe tener un retardante de fuego de alta calidad y un recubrimiento tipo Tight Buffer en cada hilo de fibra.

- Deben estar disponibles en diversas longitudes y configuración de sus conectores (LC, SC, LC Duplex, SC Duplex).

- El patch cord debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica.

- La perdida por retorno debe ser mínimo de 26 dB para fibras multimodo de 10 Gig.

- Las pérdidas de inserción por conexión estándar   deben ser < 0.25 dB para fibras OMX (OM3 U OM4). Las pérdidas de inserción por conexión optimizada deben ser  < 0,15 dB para fibras OMX (OM3 U OM4).

### Bandejas de Fibra Óptica

- Deben ser bandejas fabricadas en Acero, deslizables, modulares: esto quiere decir que la bandeja deberá tener la capacidad de alojar, organizar, manejar y proteger el cable de fibra óptica de interconexión o distribución, las terminaciones o acopladores, los empalmes, los conectores y los patch cords.  Podrá alojar soluciones con conectores del tipo LC, SC, FC-PC, ST y en general del tipo SFF (Small Form Factor) de acuerdo a TIA/EIA 568-C.3. Así como, sistemas de conexión del tipo MPO/MTP.

- Todas las bandejas de Fibra Óptica deben traer sus respectivos accesorios para la administración, el manejo, el control del radio de curvatura y la protección del cable y los hilos de fibra óptica que se vayan a administrar en este elemento.

- Las bandejas deben tener la posibilidad de poder instalar sistemas de módulos de empalme de fusión y mecánicos para soluciones tipo pig-tail o empalme directo de hilos de fibra.

- Las dimensiones de las bandejas deben ser: 1.73"H x 17.6"W x 16.3"D (43.9mm x 447.0mm x 414mm).  Compatibles para instalarse en racks de 19” de ancho de acuerdo a la EIA-310.

- Debe poseer múltiples opciones para la entrada del cable tanto lateralmente con en la parte posterior.

- Deben permitir la conexión total de las salidas de Fibra Óptica, perfectamente identificados en el panel, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA-606-B.

- Deben tener la capacidad de alojar cassettes de fibra óptica pre-conectorizados, paneles adaptadores de fibra para puertos LC, SC, ST y MTP y paneles para montaje de soluciones multimedia para la integración de cables de fibra y cobre.

- Deben poder alojar hasta 96 hilos (48 enlaces) en una unidad de rack con soluciones de conectorización del tipo LC.

- Las bandejas deben poder alojar hasta 4 paneles adaptadores o 4 cassettes pre-conectorizados y estos a su vez, deben poder alojar cada uno hasta 24 hilos de fibra óptica.

- Los paneles para adaptadores de fibra deben tener 6 o 12 acopladores LC dúplex color aqua y mangas de Zirconia cerámica para uso en aplicaciones multimodo OMX (OM3 U OM4).

- Los paneles adaptadores deben exceder los requerimientos de la TIA/EIA-568-C.3 y la TIA-942, deben cumplir con TIA/EIA-604 FOCIS.

- Los paneles para adaptadores de fibra deben tener las siguientes dimensiones: 35.3mm de alto y 109.2mm de largo. El mecanismo de inserción en la bandeja debe ser a presión sin uso de destornillador.

- La bandeja, los paneles adaptadores, los cassettes o los paneles para soluciones multimedia deben ser elaborados por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica.

#### Conectores Tipo Pulido en Campo OMX (OM3 U OM4)

- Conector de fibra óptica, SFF (small form factor), pre-pulido en fábrica, LC, tipo OMX(OM3 U OM4), 50/125m.

- Deben cumplir y ser compatibles con TIA/EIA-604 FOCIS-10; y exceder los requerimientos de la TIA/EIA-568-B.3.

- Las pérdidas por inserción deben ser máximo de 0.1 dB en promedio para conectores multimodo y monomodo.

- Las pérdidas por retorno deben ser > 20 dB para conectores del tipo multimodo.

- Los hilos de la fibra óptica del cable deben ser del tipo tight-buffered de 900 m.

- Deben ser conectores de pulido en campo.

- El ferrul debe ser de Zirconia-Cerámica de 1,25 mm de diámetro.

- El conector tipo pulido en campo debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en fibra óptica.

### Red de Datos

#### Cable UTP del Sistema Horizontal

- Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-C.2 Categoría 6A, IEC 61156-5 e ISO11801 Class EA, y debe soportar transmisiones 10GBASE-T.

- Debe ser cable UTP, de 4 pares, cada uno trenzado y separados entre sí por un divisor plástico continúo tipo cruceta. Los conductores deben ser calibre 23 AWG con un aislante de polietileno tipo HDPE.

- La chaqueta del cable debe ser clasificada Low Smoke Zaro Halogen (LSZH).

- Debe contar con una tecnología que permita minimizar el efecto del alien crosstalk (PSANEXT y PSAACRF), presentado en transmisiones de 10Gbps con un ancho de banda de 500MHz.

- El cable debe proveer flexibilidad en el proceso de enrutamiento y permitir su organización en mazos de cable sin tener un límite en el número máximo de cables que pueden ser llevados en cada grupo.

- El diámetro externo nominal del cable debe ser de máximo 7.3mm.

- Debe cumplir con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones PoE.

- La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe ser HDPE (LSZH), debe cumplir con IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2.

- El rango de temperatura debe ser: de 0°C hasta 60°C durante la instalación y de - 20°C hasta 75°C durante la operación.

- El peso del cable debe ser máximo de 33.8 lbs/1000ft (15.3kg/305m).

- Máxima tensión en la instalación 25 lbf (110 N).

- Debe proveerse en rollos de 1000ft (305m), el peso máximo será de 38.2 lbs. (17.3kg) y el empaque debe estar probado de acuerdo a ISTA procedure 1A.

- Debe tener un diseño redondeado que ayude a aprovechar la capacidad de llenado de los ductos, su administración y disminuya el radio de curvatura mínimo requerido.

- Esfuerzo de rotura máximo: > 90lbf (400N).

- Radio de Curvatura Mínimo: 4 x diámetro del cable.

- Resistencia DC: < 9.38 Ohm por 328 ft. (100m).

- Desbalance de resistencia DC: < 5%.

- Capacitancia mutua: < 5.6 nF por 328ft. (100m) a 1KHz.

- Desbalance de capacitancia: < 330 pF por 328ft. (100m) a 1KHz.

- Impedancia característica: 100 ohm +/- 15% hasta 100 MHz.

- Velocidad nominal de propagación: 67%.

- Voltaje de Operación máximo 80 V.

- El cable del sistema horizontal debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en cobre.

### Tomas de Datos

- Debe superar los requisitos de las normas para canales ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6A, IEEE 802.3an-2006 e ISO 11801 Clase EA.

- Debe superar los requisitos de las normas para componentes ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6A e IEC 60603-7, IEC 60512-99-001.

- Debe cumplir con los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE).

- Cada toma debe estar totalmente probada para garantizar el rendimiento NEXT y RL y tiene un número de serie único para facilitar la localización.

- Contactos laminados con 50 micropulgadas de oro para mejorar el rendimiento.

- Las tomas terminan cables de 4 pares, calibres 22 a 26 AWG de 100 ohmios, macizos o de par trenzado.

- Debe cumplir con IEC 60603-7.

- Debe cumplir con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones PoE plus.

- Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran daño alguno.

- Deben ser clasificados UL 1863.

- Deben ser elaborados en fábrica, y deben tener un desempeño probado al 100%.

- Debe usar una tecnología avanzada de compensación electrica que provea un headroom superior al de los estándares, minimice el riesgo, aumente el ancho de banda y la disponibilidad de la red.

- Debe poseer un sistema que provea desempeño superior y suprima eficientemente los efectos del alien crosstalk (PSANEXT y PSAACRF) para categoría 6A, incluso en aplicaciones de alta densidad (48 puertos en 1RU).

- La tapa protectora debe tener un sistema que aumente el desempeño, eliminando destrenzado excesivo, ayude a simplificar el proceso de terminación y mantenga el trenzado para terminaciones consistentes y confiables.

- La tapa protectora de tener un sistema que asegure la chaqueta del cable mecánicamente y ayude a mantener el radio de curvatura para un desempeño durable.

- Debe ser modular, esto quiere decir que el mismo conector puede instalarse sobre placas de pared, patch panels, paneles adaptadores, paneles multimedia, etc.

- Deben estar serializados individualmente por medio de un número de control de calidad que asegura que el elemento sobrepasó todas las pruebas realizadas durante su proceso de fabricación.

- Cada conector debe estar identificado por un icono plástico de color azul con una imagen de un computador en relieve.

- La toma o conector debe ser elaborado por el mismo fabricante de los elementos que conforman el canal de comunicaciones en cobre.

### Área de Trabajo

#### Placas de Pared

- Placa de pared modular de uno o dos puertos para alojar diferentes tipos de conectores (UTP, STP, Fibra óptica, Audio, y Video).

- Las placas deben ser UL listed y CSA registrados. El logo de estos laboratorios debe estar impreso directamente sobre cada elemento.

- El material de estas placas debe ser ABS.

- Deben estar disponibles en configuraciones de 1, 2, 4, y 6 puertos en presentación o formato sencillo y 10 puertos en presentación o formato doble.

- Debe incluir las etiquetas y sus respectivas protecciones para la identificacion del puerto, cumpliendo ANSI/TIA-606-B.

- Las placas deben estar configuradas con mínimo una toma de datos y un patch cord categoría 6A (requerimiento específico de la entidad), y que cumplan con las especificaciones listadas en los numerales 4.2 y 4.3 del presente documento.

- Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.

## Identificación y señalización

Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única y que permita realizar una perfecta administración de acuerdo a ANSI/TIA-606-B-2012. El Proponente seleccionado deberá entregar la respectiva documentación organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación, distribuidores de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo. No se permitirán aros o anillos plásticos.

- Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma ANSI/TIA-606-B-2012 utilizando marquillas autoadhesivas profesionales, auto-laminables y cuya impresión se pueda hacer con impresoras portables para los diferentes componentes en campo o imprimirse en sistemas tipo láser o ink-jet.

- Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema deben ser certificados por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años.

- La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la Norma ANSI/TIA-606-B-2012,  con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases (clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4).

- Las etiquetas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.

CLASE 1:

Dirige su atención a las necesidades de administración de un edificio o instalación que es servido por un solo espacio de telecomunicaciones (TS) y que contiene todos los equipos de telecomunicaciones. En esta clase se requiere identificación para el cuarto de telecomunicaciones (TS), Sistema de tierras de telecomunicaciones y todos los elementos del cableado horizontal.

Espacio de Telecomunicaciones (TS)

Formato:    	fs

Donde:	f = caracter numérico que indica el piso.

s = caracter alfabético identifica al TS dentro del piso.

También se debe identificar el espacio por dentro.

Cableado horizontal (se debe identificar cada enlace y sus elementos)

Formato: 	fs-an

Donde: 	fs = espacio de telecomunicaciones.

a = uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel.

n = dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel.

El formato recomendado es fs-annn.

Elementos a etiquetar

Puerto del patch panel

Esto se puede cumplir si se identifica el panel mismo con la porción “a” y cada puerto con la porción “n”.

Cable

Este se debe ser etiquetado dentro de los 30 cm finales del tramo, en la chaqueta, en ambos extremos y en el punto de consolidación si existe.

Conector del área de trabajo

Este se debe identificar en el conector, placa o mutoa claramente.

Conexión a Tierra

- PBB / TMGB

Formato = fs-TMGB

- SBB / TGB

Formato = fs-TGB

Cada TGB debe ser identificado con el mismo fs del espacio donde se encuentre.

CLASE 2:

Este sistema de marcación asegura las necesidades de administración de infraestructura de telecomunicaciones en un solo edificio servido por dos o más cuartos de telecomunicaciones (TS). La clase 2 de administración incluye todos los elementos de la clase 1, más identificadores para el cableado de backbone, sistema de tierras y sistema antiincendios.

CLASE 3:

Este sistema de marcación se dirige a las necesidades de administración de un campus, incluyendo sus edificios y elementos fuera de planta. La clase 3 de administración incluye todos los elementos de clase 2, más identificadores para edificios y el cableado que los comunica. Se recomienda la administración de trayectos y espacios, y de elementos de planta exteriores.

CLASE 4:

Este sistema de marcación se dirige a las necesidades de administración de un sistema con múltiples sitios. La clase 4 de administración incluye todos los elementos de clase 3, más un identificador para cada sitio, e identificadores opcionales para redes de área amplia (WAN).

## Sistema de tierras para telecomunicaciones

Debe cumplir con el estándar y las normas ANSI/TIA-607-C, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications, IEEE Std 1100 (IEEE Emerald Book), EIA/TIA-942A, UL, y CSA que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

Diseño: El sistema de tierras debe unir los cuartos de telecomunicaciones de los edificios, al sistema principal de tierra física del o los edificios. Para esto se requieren por lo menos los siguientes elementos:

TBB – Cable backbone de tierras (debe ser instalado desde el barraje principal de tierras principal del complejo hasta cada TR de los edificios nuevos a cero metros del TGB).

PBB / TMGB – Barraje principal de tierras para telecomunicaciones.

SBB / TGB – Barraje de tierras para cuartos de telecomunicaciones.

Es importante aclarar, que el TBB será entregado por parte del implementador de la solución eléctrica general del proyecto en cada uno de los cuartos de telecomunicaciones de cada uno de los edificios en los cuales el Proponente hará la implementación del presente proyecto.

Propósito: Permitir la planeación, diseño e instalación del sistema de tierra para telecomunicaciones en un edificio con o sin conocimiento previo de los sistemas de telecomunicaciones subsecuentemente instalados.

Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjunción con sistemas de tierra eléctricos, protección anti rayos, y sistema de agua, forman el sistema de tierra del edificio.

Especifica la interconectividad a los sistemas de tierra del edificio y su soporte a equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Los sistemas de tierra para telecomunicaciones son una parte integral del cableado estructurado al que soportan. Este sistema ayuda a proteger al ser humano a voltajes y corrientes peligrosas para su integridad, a proteger al equipo electrónico de telecomunicaciones que utiliza la red física de cableado y a proteger la información que va por la red física de cableado. Un mal sistema de tierras para telecomunicaciones puede producir voltajes inducidos que pueden afectar los sistemas de telecomunicaciones.

### Características

- Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. La marcación deberá estar lo más cerca posible del punto de terminación. Las marquillas no deberán ser metálicas.

- El kit de aterrizamiento de equipos para rack o gabinete debe incluir la barra, los tornillos y el antioxidante para poder realizar su montaje adecuadamente. Adicionalmente, debe ser listado UL y certificado CSA.

- Todos los conductores de unión usados en el sistema (aterrizamiento de racks, equipos activos, etc.) deben hacer parte de un kit elaborado en fábrica, que contenga todos los elementos requeridos para su montaje, que disminuya el tiempo de instalación, y estar listados por UL, y certificados CSA y CE.

- El sistema debe contar con un puerto de descarga electrostática y una manilla con las siguientes características:

  - Debe poder alojar manillas estándar con plugs de 4mm.

  - Debe poderse montar en la parte frontal o posterior del rack o gabinete para facilidad en el acceso.

  - El conector de potencia usado debe tener un ángulo de 45º, ser de dos huecos para evitar rotaciones y debe estar marcado con el símbolo de protección de tierras.

  - La manilla debe poseer un cordón bobinado de 6 pies, una resistencia de 1 mega ohm. Adicionalmente, debe ser listada UL (90P1C) y cumplir con ANSI/ESD 20.20, MIL-STD-1686 y EIA62.

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (SBB / TGB y PBB / TMGB) deben cumplir con los requerimientos de BICSI y ANSI/TIA-607-C, ser cULs listadas.

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (SBB / TGB y PBB / TMGB) deben ser elaboradas de cobre de alta conductividad y tener una capa delgada de plata para evitar la corrosión.

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (SBB / TGB y PBB / TMGB) deben venir pre-ensambladas con brackets y aisladores para una instalación rápida.

- Los conectores de potencia usados para ponchar los cables de unión de los elementos deben cumplir con ANSI/TIA-607-C, deben ser probados por Telcordia y cumplir con NEBS Level 3.

- Los conectores de potencia usados para ponchar los cables  de unión de los elementos deben ser listados UL y certificados CSA para uso en aplicaciones de hasta 35 KV y temperaturas de 90ºC.

- Para las derivaciones en conductores como empalmes o pigtails dentro del sistema, se deben utilizar conectores con las siguientes características:

  - Pueden ser tipo H, G, I.

  - Listado UL y Certificado CSA.

  - Cumplimiento RoHS.

  - Terminar una amplia gama de conductores y combinaciones entre sólidos y flexibles.

  - Tener un diseño ranurado que permita un ensamble rápido y sencillo con la ayuda de amarres plásticos 94 V0.

  - Debe estar marcado con un código de color y número de dato para la correcta selección de las herramientas.

  - Conexión Listada UL y certificada CSA hasta para 600 Voltios cuando se realiza con la herramienta y dados recomendados por el fabricante.

  - Debe poseer cubierta plástica transparente, clasificado UL 94 V0 de flamabilidad, y un índice de oxígeno de 28, lo que proporciona propiedades retardante de flamas y auto extinción de fuego.

- En caso de utilizar piso falso en algún espacio de telecomunicaciones, los pedestales que lo soportan deberán estar aterrizados a través de conectores con las siguientes características:

  - Pueden ser tipo H, G, I.

  - Listado UL y Certificado CSA.

  - Diseñados para unir perpendicularmente los conectores de la malla de alta frecuencia según la ANSI/TIA-942-A-2012.

  - Deben acomodar conductores entre 6 y 1/0 AWG.

  - Debe poder acomodar tanto pedestales redondos como cuadrados.

  - Debe cumplir RoHS.

  - La grapa que sostiene los cables deberá estar elaborada de una aleación de cobre de alta conductividad.

- Todos los anteriores elementos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

- Todos los conductores de unión del sistema serán de cobre y aislados, de color verde y amarillo. Los elementos tales como TBB, BCT y TBBIBC podrán ser de fabricación local y no es requisito que sean hechos por el mismo fabricante de la conectividad, sin embargo deben seguir la especificación de la norma en cuanto al calibre a utilizar, deben cumplir con la normas y códigos locales, deberán utilizar los elementos de terminación enumerados anteriormente y su proceso de ponchado se lleve a cabo mediante las herramientas profesionales que aseguren una conexión superior con la más alta confiabilidad disponible.

- Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. La marcación deberá estar lo más cerca posible del punto de terminación.

- El sistema de tierra para telecomunicaciones, incluidos TMGB, TGB, barrajes para gabinetes y racks, descargador y manilla electrostática, bornas y conectores, jumpers para equipos, CBM, TEBC, y marcación del sistema deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

Donde se deben utilizar estos elementos:

Cuarto de Equipos:

- Barra de puesta a tierra de telecomunicaciones (SBB / TGB) certificada por UL de acuerdo al estándar ANSI/TIA-607-C. Monomarca.

- Barra de tierra para rack o gabinete de 19 pulgadas por 78,65 pulgadas de altura, debe ser UL listada y CSA registrada. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca.

Cuarto de Entrada de Servicios:

- PBB / TMGB: barra principal de puesta a tierra principal de telecomunicaciones certificada por UL de acuerdo al estándar ANSI/TIA-607-C. Monomarca.

- Barra de tierra para rack o gabinete de 19 pulgadas por 78,65 pulgadas de altura, debe ser UL listada y CSA registrada. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca.

Cuarto de Telecomunicaciones:

- SBB / TGB: Es la barra de puesta a tierra de telecomunicaciones certificada por UL de acuerdo al estándar ANSI/TIA-607-C. Monomarca.

- Barra de tierra para rack o gabinete de 19 pulgadas por 78,65 pulgadas de altura, debe ser UL listada y CSA registrada. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca.

Rutas de cables para interconexión:

- Todas las rutas metálicas, en las que se incluyen, bandejas, escalerillas, canaletas y tubos conduit, deben estar aterrizadas a este sistema de tierra de telecomunicaciones.

## Resumen de estándares

El Sistema de Cableado Estructurado debe cumplir con las especificaciones de la categoría 6A y las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares.

- ANSI/TIA-568-C.0, Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.

- ANSI/TIA-568-C.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.

- ANSI/TIA-568-C.2, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard.

- ANSI/TIA-568-C.3, Optical Fiber Cabling Components Standard.

- ANSI/TIA-569-C–2012, Telecommunications Pathways and Spaces.

- ANSI/TIA-606-B-2012, Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure.

- ANSI/TIA-607-C, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications.

- ANSI/TIA-942-A-2012, Telecommunications Infrastructure Standard for DataCenters.

Los resultados de las pruebas de laboratorio deben arrojar por lo menos los siguientes valores (peor caso) para sus respectivas pruebas:

| Freq. (Mhz) | IL (dB) | RL (dB) | NEXT (dB) | ELFEXT (dB) | PSNEXT (dB) | PSACRF (dB) | PSACR (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | < 45,0 | > 18,9 | > 41,7 | > 25,0 | > 38,3 | > 22,1 | > - 6,7 |

# RED ELECTRICA

## Diseño propuesto

Los costos del uso de la electricidad se han convertido en una fracción cada vez mayor del costo total de propiedad (TCO) de los centros de datos. Es posible reducir en forma drástica el consumo de electricidad de los centros de datos típicos mediante un diseño adecuado de la infraestructura física para redes críticas y de la arquitectura informática. El objetivo del rediseño de los edificios del SENADO DE LA REPUBLICA es reducir ampliamente los costos mostrados en el ahorro en electricidad implementando un sistema ajustado a la necesidad basado en sistemas modulares de tecnología de punta.

## Análisis de cargas

Luego de realizar el diseño del sistema eléctrico, se valida las capacidades de potencia de cada una de las UPS expresada en kW para lo cual el Proponente deberá cumplir con cada una de las capacidades mostradas en el Anexo 1 – Cantidades, así como las especificaciones mínimas presentadas en este anexo técnico.

Factor de Simultaneidad = Se asume 1 ya que las cargas son puestos de trabajo los cuales estarán trabajando en todo momento y equipos de soporte de red.

Es fundamental que el Proponente en su etapa de diseño realice una validación de la capacidad de la subestación eléctrica del Capitolio y Nuevo Congreso con el fin de estimar si es necesario solicitar ante Codensa un aumento de la carga, trámite que deberá ser gestionado por el Proponente seleccionado. Para garantizar lo anterior el Proponente seleccionado debe presentar ante el supervisor del contrato las memorias de cálculo que respalden lo anterior.

## Criterio de selección de equipos

El proponente deberá Proporcionar el diseño, ingeniería, mano de obra, materiales, equipos, servicios relacionados, y controles necesarios, incluyendo, pero no limitado a, la manufactura, fabricación, montaje, e instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida del tipo estático (UPS, por sus siglas en inglés) necesarios para su adecuado desempeño conforme a lo indicado en los planos y a lo especificado en este documento.

Los sistemas de UPS deberán utilizar una arquitectura N+1 de despliegue escalable, redundante y montada en rack.  El tren de energía del sistema deberá consistir de módulos de energía intercambiables y reemplazables por el usuario, los cuales deberán operar de forma paralela, y estar configuradas para una operación redundante N+X de acuerdo a la carga nominal del sistema. En sistemas operando con redundancia N+1 o mayor, el UPS debe permitir el fácil reemplazo de los módulos de potencia mientras el sistema permanece en operación normal, sin necesidad de transferir a derivación (bypass, por su nombre en inglés). (Reemplazo en caliente por personal calificado).

Cada módulo de energía deberá contener un rectificador de entrada/convertidor de inicio (de aquí en adelante referido como el Convertidor de Entrada) totalmente calificado, un inversor de salida totalmente calificado, y un circuito de carga de batería.  El sistema también deberá tener integrado un módulo de switch bypass estático continuo reemplazable por el usuario, módulos de batería intercambiables/reemplazables por el usuario, módulos redundantes de control, fuentes de energía de lógica redundante y una pantalla de interface LCD.  Todos los componentes descritos anteriormente se albergan en un rack de equipo estándar de 600mm de ancho, 1070mm de profundidad y 2000mm de altura.

El UPS deberá operar en conjunto con la fuente de suministro primaria entregada por el operador de Red y un sistema de distribución a la salida para proporcionar energía ininterrumpida a la salida para cargas electrónicas de misión crítica.

Requerimientos de diseño generales:

- Las UPS deberán estar dimensionados para una carga según el Anexo 1 – Cantidades.

- La batería del UPS deberá estar dimensionada para 10 minutos a una carga completa.

- Características del sistema:

  - Capacidad del Sistema.  El sistema deberá estar estimado para una salida total en KVA según el Anexo 1- Cantidades.

  - Entrada: la entrada al sistema deberá ser configurable como sencilla o dual, desde una fuente trifásica en conexión estrella. La entrada estándar de cable deberá ser por la parte superior. La entrada de cable por la parte inferior también deberá podrá ser opcional. Dependiendo de la configuración específica, puede ser requerido el uso de gabinetes laterales opcionales.

## Especificaciones técnicas para UPS menores a 100KVA

Entrada del UPS:

- Tensión nominal de Entrada en AC: 208Y/120V, 3 fases, 4 hilos más tierra, 60 Hz.

- Ventana de Tensión de Entrada AC: ±15% de la tensión nominal (177 a 239V).

- Capacidad de tolerancia a corto circuito: 30,000 Amperios Simétricos

- Rango Máximo de Frecuencia: 40-70Hz

- Factor de Potencia de Entrada:

- > 0.99 para el 100% de la carga

- > 0.98 para cargas superiores al 50%

- > 0.95 para cargas superiores al 25%

- Distorsión de Corriente de Entrada sin filtros adicionales: menor al 5% a carga plena.

- Encendido Suave: Deberá ser lineal desde 0% hasta el 100% de la corriente de entrada  y no deberá exhibir corriente de pico (inrush current). Esto deberá ocurrir en un periodo de tiempo seleccionable de 1 a 60 segundos, con un valor preestablecido de fábrica de 10 segundos.

Salida del UPS:

- Tensión nominal de Salida de AC: 208Y / 120V, 3 fases, 4 hilos más tierra, 60 Hz.

- Distorsión de tensión de Salida de AC: menor al 2% para una carga 100% no lineal, menor al 6.5% para una carga no lineal según la definición de IEC/EN 62040-3.

- Regulación de la tensión de Salida de AC: ±1% para 100 % de carga linear

- o no linear

- Respuesta a transitorios de tensión: ± 5% máximo cambio RMS en medio ciclo a pasos de carga de 0 a 100% ó viceversa.

- Recuperación a transitorios de tensión: en menos de 50ms

- Distorsión Armónica de tensión a la Salida:

- <2% THD máximo y 1% de armónico simple para carga 100% lineales.

- Capacidades de sobrecarga

- Operación normal

- 150% por 30s antes de transferir a bypass

- Operación en baterías: 150% por 30 segundos

- Operación en bypass

- 125% continuo a 208V

- 1000% por 100ms

- Eficiencia del sistema

- Operación normal de 94.7% al 100% de la carga

- Operación en baterías de 94.8% al 100% de la carga

- Clasificación del factor de potencia de salida: de 0.5 adelantado a 0.5 en atraso sin reducción de potencia.

### Aseguramiento de calidad

Certificaciones:

- Certificaciones del fabricante: el Fabricante será una empresa dedicada a la fabricación de UPS de estado sólido de tipos y tamaños requeridos, y cuyos productos han estado en uso satisfactorio en servicios similares por un mínimo de 20 años.

- El fabricante deberá poseer la certificación ISO 9001 y estará diseñado para la aceptación de estándares internacionales.

- Calificaciones del Instalador: El instalador deberá ser una firma que tendrá un mínimo de cinco años de experiencia en la instalación, con éxito, de proyectos de UPS de estado sólido similares en tipo y ámbito de aplicación a los requeridos en este proyecto.

- Requisitos reglamentarios: Cumplir con los requisitos aplicables de las leyes, códigos, ordenanzas y reglamentos de las autoridades federales, estatales, y locales competentes. Obtención de las aprobaciones de dichas autoridades.

- El trabajo también se diseñarán de acuerdo con lo siguiente:

  - UL 1778 segunda edición.

  - UL 60950-12.

- En donde aplique, el UPS también se diseñarán de acuerdo con las publicaciones de los siguientes comités y organizaciones:

  - National Fire Protection Association (NFPA).

  - National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

  - Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

  - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Inc. (IEEE), ANSI / IEEE 519.

  - ISO 9001

  - ISO 14001

  - FCCC.

### Modos de operación

- Normal: El convertidor de entrada y el inversor de salida deberán operar en línea para regular continuamente la energía a la carga crítica.  Los convertidores de entrada y salida deberán ser capaces recargar totalmente la batería y proveer simultáneamente energía regulada a la carga para todas las condiciones en línea y de carga dentro del rango de especificaciones del UPS.

- Batería: En caso de falla de la fuente de entrada AC, la carga crítica continuará siendo alimentada por el inversor de salida, el cual derivará su energía del sistema de baterías.  No habrá interrupciones de energía hacia la carga crítica durante las transferencias a la operación por batería y la retransferencia de batería a operación normal.

- Recarga: Durante la restauración de una fuente de entrada AC, el convertidor de entrada y el inversor de salida deberán de forma simultánea recargar la batería y proveer energía regulada a la carga crítica.

- Bypass Estático: El bypass estático deberá ser utilizado para realizar transferencia de carga crítica del Inversor de salida a la fuente bypass.  Esta transferencia, junto con su retransferencia, deberá tener lugar sin interrupción de energía a la carga crítica.  En caso de una emergencia, esta transferencia será una función automática.

- Bypass de Mantenimiento: El sistema será equipado con un Bypass de Mantenimiento (MBC) externo “make-before-break” para aislar eléctricamente el UPS durante mantenimiento de rutina y servicio del mismo. El MBC deberá aislar completamente las conexiones tanto de entrada como de salida del UPS.

### Convertidor de energía de entrada

- Generales: Los convertidores de energía de entrada del sistema se albergan dentro de los módulos de potencia paralelos conectados removibles y deberán constantemente controlar la energía importada de la entrada principal del sistema, para proporcionar la energía UPS necesaria para una regulación precisa del bus de voltaje DC, carga de baterías y energía de salida regulada del Inversor Principal.

- Distorsión Armónica Total de la Corriente de Entrada: La corriente de entrada  THDI de entrada deberá sostenerse al 5% a la carga total del sistema, al tiempo que proporciona energía condicionada al bus de carga crítica, y carga de baterías durante condiciones estables de operación.  Esto será cierto mientras da soporte a cargas tanto de tipo lineales como de tipo no lineal.  Esto se logrará sin filtros adicionales, dispositivos magnéticos u otros componentes.

- Operación de encendido suave:  Como una característica estándar, el UPS contendrá funcionalidad de inicio suave, capaz de limitar la corriente de entrada del 0-100% de la entrada nominal sobre un periodo establecido de 10 segundos, cuando regrese a la fuente utilitaria AC desde la operación de baterías.  El cambio de corriente por encima del cambio en tiempo tomará lugar de manera lineal a través de toda la operación.

- Corriente Inrush de Magnetización: El UPS exhibirá una corriente de magnetización inrush de 0 como un producto estándar.  Si es provisto con un transformador aislante opcional, la corriente inrush será limitada a 11 veces la corriente nominal de entrada del transformador.

- Límite de Corriente de Entrada:

  - El convertidor de entrada deberá controlar y limitar el pico de corriente de entrada de  al 150% de la salida del UPS.  Durante condiciones en las cuales el límite de corriente de entrada esté activo, el UPS deberá ser capaz de soportar una carga del 100% con un cargado total de las baterías al 10% de la clasificación del sistema. El sistema deberá ser capaz de esto con una variación del ±15% del voltaje nominal de entrada.

  - En casos en los que la fuente de voltaje del UPS sea nominal y la carga UPS aplicada es igual o menor al 100% de la capacidad del UPS, la corriente de entrada no deberá exceder el 125% de la corriente de salida del UPS al tiempo que ofrece energía total de recarga de baterías e importa la energía necesaria para pérdidas del sistema.

- Redundancia: El UPS deberá estar configurado con convertidores redundantes de entrada, cada una con fusibles de semiconductores y contactos de control lógico para remover un módulo en falla del bus de entrada.

- Protección de Retroalimentación: El contacto de control lógico de entrada deberá ofrecer la protección de retroalimentación requerida por UL1778.

- Carga:

  - La carga de las baterías deberá mantener el voltaje flotante del bus DC de ±220V, ±1%

  - El circuito de carga de baterías deberá contener un circuito de compensación de temperatura, el cual regulará la carga de las baterías para optimizar la vida de las mismas.

  - El circuito de carga de las baterías deberá permanecer activo cuando esté en Bypass estático y en operación normal.

  - Potencia máxima de carga: 10% de la potencia de salida o una corriente de carga máxima de 0.25 CA

### Inversor de salida

- El inversor de salida del UPS deberá desarrollar constantemente la forma de onda del voltaje de salida del UPS al convertir el voltaje bus DC a voltaje AC a través de convertidores bidireccionales de energía IGBT. Tanto en operación normal como en operación por batería, los inversores de salida deberán crear un voltaje de salida independiente del voltaje de entrada de la fuente principal.  Las anomalías del voltaje de entrada tales como descargas, apagones, picos y cortes no deberán afectar la amplitud o naturaleza sinusoidal de la onda sinoidal reconstruida del voltaje de los inversores de salida.

- Capacidad de Sobrecarga.  En condiciones estables de sobrecarga, de hasta el 150% de la capacidad del sistema, serán sostenidas por el inversor durante 30 segundos en operación normal y por baterías.  Si las sobrecargas persisten más allá del límite establecido de tiempo, la carga crítica será cambiada al bypass estático automático de salida del UPS.

- Contacto de Salida: El inversor de salida deberá ser provisto con un contacto mecánico de salida para ofrecer aislamiento al inversor del bus crítico.  Con esta característica, un inversor en falla deberá ser removido del bus crítico.

- Protección de Baterías: El inversor será provisto de circuitos de monitoreo y control para limitar el nivel de descarga del sistema de baterías.

- Redundancia: El UPS deberá ser configurado con inversores redundantes de salida, cada una con un fusible semiconductor y contactos de control lógico para remover un componente en falla del bus crítico.

### Bypass estático

- Generales: Como parte del UPS, un switch estático del sistema será provisto.  El bypass estático del sistema no ofrecerá transferencia no break de la carga crítica del inversor de salida hacia la fuente de entrada del bypass estático en momentos donde se requiera mantenimiento, o el inversor no pueda soportar el bus crítico.  Estos momentos pueden darse debido a sobrecargas prolongadas o severas, o falla del UPS.  El UPS y el switch del bypass estático deberán monitorear constantemente los contactos auxiliares de sus respectivos breaker de circuito, así como el voltaje de la fuente del bypass, e inhibir que tengan lugar transferencias potencialmente fallidas hacia el bypass estático.

- Diseño: El diseño del camino de energía del switch estático deberá consistir de Rectificadores Controlados por Silicio (Silicon Controlled Rectifiers - SCR) con una clasificación de uso continuo del 125% de la clasificación de salida del UPS.

- Transferencias Automáticas: Una transferencia automática de carga hacia un bypass estático deberá tener lugar cada vez que la carga en el bus crítico exceda la clasificación de sobrecarga del UPS.  Las transferencias automáticas de la carga crítica del bypass estático hacia la operación normal tendrán lugar cuando la condición de sobrecarga sea removida del bus de salida crítico del sistema.  Las transferencias automáticas de carga hacia el bypass estático también tendrán lugar si por cualquier motivo el UPS no puede soportar el bus crítico.

- Transferencias Manuales: Las transferencias iniciadas manualmente desde y hacia el bypass estático deberán ser iniciadas a través del display de interface del UPS.

- Sobrecargas: El bypass estático será clasificado y capaz de manejar continuamente sobrecargas iguales o menores al 125% de la salida clasificada del sistema.  Para sobrecargas instantáneas ocasionadas por ráfagas de corrientes de dispositivos magnéticos, o condiciones de corto circuito, el bypass estático deberá ser capaz de sostener sobrecargas del 1000% de la capacidad del sistema en periodos de hasta 100 milisegundos.

- Modular: El switch de bypass estático deberá ser de diseño modular.

- Protección del Sistema: Como un requerimiento de UL1778, una protección de retroalimentación en el circuito del bypass estático también será incorporada en el diseño del sistema.  Para conseguir la protección de retroalimentación, un contacto mecánico en serie con el SCR(s) del bypass estará controlado por el switch UPS/estático, para abrirse inmediatamente al sentir una condición donde una retroalimentación del switch estático proveniente de cualquier fuente conectada al bus de salida crítica del sistema tenga lugar.  Dicha condición será resultado de un SCR en corto.

### Display y controles

- Control Lógico: El UPS deberá ser controlado por dos módulos de control totalmente redundantes, reemplazables por el usuario/intercambiables.  Estos módulos deberán tener caminos de comunicación separados y aislados óptimamente hacia los módulos de energía y de switch estático.  La energía lógica para los módulos de control deberá derivarse de suministros redundantes de energía, cada uno con una salida y entrada AC y DC separada.  La comunicación de los módulos de control será de la Red del Area del Controlador (Bus CAN – Controller Area Network).

- Unidad de Pantalla: Una unidad de display controlada por microprocesador deberá localizarse al frente del sistema.  El display deberá consistir de una pantalla alfanumérica con luz trasera, una alarma LED y un teclado consistente de botones de presión.

- Información de Contador:  La siguiente información de contador deberá estar disponible en la pantalla alfanumérica:

  - Año, Mes, Día, Hora, Minuto, Segundo, de eventos ocurrentes

  - Voltaje de Fuente de Entrada

  - Voltaje de Salida AC

  - Corriente de Salida AC

  - Frecuencia de Entrada

  - Voltaje de Baterías

- Registro de eventos: La unidad de display deberá permitir al usuario desplegar un  registro de eventos

- Alarmas: La unidad de display deberá permitir al usuario desplegar un registro de todas las alarmas activas.  El siguiente juego mínimo de condiciones de alarma deberá estar disponible:

  - Frecuencia de Entrada fuera del rango configurado

  - AC adecuado para UPS pero no para Bypass

  - Entrada AC Bajo/Inexistente, encendido en batería

  - Módulo de Inteligencia insertado

  - Módulo de Inteligencia removido

  - Módulo de Inteligencia Redundante insertado

  - Módulo de Inteligencia Redundante removido

  - Número de Baterías cambiadas desde el último encendido

  - Número de Módulos de Energía cambiados desde el último encendido

  - Número de Baterías incrementadas

  - Número de Baterías disminuidas

  - Número de Módulos de Energía incrementados

  - Número de Módulos de Energía disminuidos

  - Número de Gabinetes Externos de Batería incrementados

  - Número de Gabinetes Externos de Batería disminuidos

  - Redundancia Restaurada

  - Necesita Reemplazo de Baterías

  - Los Módulos Redundantes de Inteligencia están en control

  - Falla del UPS

  - En Batería

  - Apagado o incapaz de transferir a batería debido a sobrecarga

  - Apagado de Carga del Bypass.  Voltios de Frecuencia de Entrada fuera de límite

  - Falla, Temperatura Interna excedió los límites normales del sistema

  - Breaker de Circuito de Entrada Abierto

  - El ventilador de nivel del sistema falló

  - Módulo de Batería Malo

  - Módulo de Energía Malo

  - Módulos de Inteligencia está instalado y falló

  - Módulo de Inteligencia Redundante está instalado y falló

  - La redundancia se perdió

  - La redundancia está por debajo del umbral de alarma

  - El tiempo de funcionamiento está debajo del umbral de alarma

  - La carga está por encima del umbral de alarma

  - La carga ya no está por encima del umbral de alarma

  - Tiempo Mínimo de Funcionamiento restaurado

  - El bypass no está en rango (ya sea frecuencia o voltaje)

  - El contacto de retroalimentación está atorado en posición de apagado (OFF)

  - El contacto de retroalimentación está atorado en posición de encendido (ON)

  - El UPS está en Bypass debido a Falla Interna

  - El UPS está en Bypass debido a sobrecarga

  - El Sistema está en Bypass Forzado

  - Falla, Mal Funcionamiento del relevador de Bypass

  - Advertencia de DC Alto

  - Apagado de DC Alto

  - Apagado por Batería Baja

  - Advertencia de Batería Baja

- Controles: Los siguientes controles o funciones de programación deberán lograrse por el uso de la unidad de display.  Los switches de membrana de presión deberán facilitar estas operaciones.

  - Silenciar alarma audible

  - Mostrar o establecer fecha y hora

  - Habilitar o deshabilitar la característica de reencendido automático

  - Transferir carga crítica desde y hacia el bypass estático

  - Probar la condición de batería bajo demanda

  - Establecer intervalos para pruebas automáticas de batería

  - Ajustar puntos de programación para diferentes alarmas

  - Programar los parámetros para apagado.

- Contactos secos libres de Potencial (Secos): Los siguientes contactos libres de potenciales deberán estar disponibles en una tarjeta de interface opcional de relevadores

  - Operación Normal

  - Operación en Batería

  - Operación en Bypass

  - Falla Común

  - Batería Baja

  - UPS Apagado

- Tablero de Interface de Comunicación: Un tablero de interface de comunicación deberá ofrecer los siguientes puertos de comunicación que pueden ser utilizados simultáneamente:

  - RS232 Puerto Serial #1

### Batería

- La batería del UPS deberá ser de construcción modular elaborada con módulos de batería reemplazables por el usuario, intercambiables y con fusible.  Cada módulo de batería deberá ser monitoreado para determinar el voltaje y temperatura a ser utilizados por el diagnóstico de batería UPS, y circuitos de cargador compensados a temperatura.

- Los recipientes de batería albergados dentro de cada módulo removible de batería deberán ser tipo Válvula Regulada de Plomo Acido (VRLA).

- El UPS deberá incorporar un sistema de administración de baterías para monitorear continuamente la salud de cada módulo removible de batería.  Este sistema deberá notificar al usuario en el evento de que se encuentre un módulo de batería en falla o débil.

## Especificaciones técnicas para UPS mayores a 100KVA

### Características del sistema

Capacidad del Sistema.  El sistema deberá estar diseñado para una capacidad total de Salida en KW en los siguientes tamaños de gabinetes:

Puede ser configurado con hasta veinte módulos de 25kW para 500kW o 475 kW N+1.

Voltaje Nominal CA de Entrada: El voltaje del sistema deberá ser seleccionable en el panel frontal por parte del personal de servicio con las siguientes opciones:  380V, 400V, 415V y 480V.

Ventana de Voltaje de Entrada AC:

- +/-15% para desempeño pleno (340 - 460V a 400V, 408 - 552V a 480V).

- -20% reduciendo la carga de baterías (320V a 400V, 484V a 480V).

- -50% reduciendo la carga  (200V a 400V, 240V a 480V).

Clasificación de Capacidad de Corto Circuito: 50,000 Amperios Simétricos.

Rango Máximo de Frecuencia: 40-70Hz.

La frecuencia es sincronizada con la entrada de bypass cuando está disponible dentro del rango estándar de 57 a 63Hz.  Con la opción de configurar un rango de tolerancia de frecuencia mediante el panel frontal de 0.5% a 8%.

Factor de Potencia de entrada:

Mayor que 0.98 con carga excediendo 50%.

Mayor que 0.95 con cargas entre 15% y 50%.

0.90 con cargas entre 10 y 15%.

La corriente de entrada en operación normal deberá estar limitada a un máximo del 137% de la capacidad de salida del sistema.

Distorsión de corriente de entrada sin filtros adicionales: menor al 5%.

Encendido en rampa: La corriente de entrada debe ser lineal aumentar paulatinamente de 0-100% y no deberá presentar impulsos súbitos /  Esto debe tener lugar sobre un periodo de tiempo seleccionable por el usuario de 1-60 segundos con un periodo definido por fabricación de 10 segundos.

Salida UPS:

Salida Nominal AC:

El voltaje del sistema deberá ser seleccionable en la interfaz gráfica del usuario por parte del personal de servicio con las siguientes opciones: 380V, 400V, 415V y 480V.

Distorsión de Voltaje de Salida AC: Menor a 2% @ 100% Carga Lineal.  Menor a 5% para cargas no lineales o conmutadas (SMPS como se define por EN50091-3/IEC 62040-3).

Regulación del Voltaje de Salida CA: +/- 1% para 100 % de carga lineal o no lineal.

Respuesta a Transitorios de Voltaje: +/-5% cambio RMS máximo en medio ciclo en carga súbita de 0% a 100% o 100% a 0%.

Recuperación de Transitorios de Voltaje dentro de <50 milisegundos.

Distorsión Armónica de Voltaje de Salida:

<2% THD máximo y 1% armónica simple para una carga lineal del 100%.

<5% THD máximo para una carga no lineal 100%.

Desplazamiento del ángulo de fase:

120 grados +/-1 grado para carga balanceada.

120 grados +/-1 grado para carga desbalanceada del 50%.

120 grados +/-3 grados para carga desbalanceada del 100%.

Características de Sobrecarga:

Operación Normal:

125% durante 10 minutos antes de la transferir a bypass.

Operación de batería:

125% durante 30 segundos.

Operación Bypass:

125% continuo a  400V o 110% continuo a 480V.

1000% durante 100 milisegundos.

Eficiencia CA-CA del Sistema:

Operación normal > 96% de 40% a 100% de carga.

Operación en batería > 95% de 40% a 100% de carga.

Capacidad de Factor de Potencia de Salida:

De 0.5 en adelanto a 0.5 en retraso sin disminuir la capacidad.

Ambiental:

Temperatura Ambiente de Almacenamiento: -15 a 40C (-30 a 70C sin baterías).

Humedad Relativa de Almacenamiento:  0-95%.

Temperatura Ambiental de Operación: +32°F a 104°F (0°C a 40°C). (77°F es ideal para la mayor parte de baterías).

Humedad Relativa de Operación: 0 a 95% sin condensación.

Altitud: Instalación máxima sin reducción de la capacidad de salida del UPS deberá ser 3,000 pies (1000m) por encima del nivel del mar.  La capacidad del UPS deberá ser adaptada por altitud de la siguiente manera:

1500 m / 4500 pies	95% de Carga.

2000 m / 6000 pies	91% de Carga.

2500 m / 8000 pies	86% de Carga.

3000 m / 10000 pies 82% de Carga.

Ruido Audible (medido a tres pies de la superficie).

67 dBA al 70 al 100% de Carga.

54 dBA al 0-70% de Carga.

### Etapa de entrada PFC

- Los convertidores de la etapa de Entrada PFC del sistema están albergados dentro de los módulos removibles de energía. Deberán controlar constantemente la energía importada de la entrada principal del sistema para ofrecer la energía necesaria para una regulación precisa del voltaje bus CD, la carga de baterías y la energía de salida regulada por el Inversor Principal.  Estos módulos de energía están conectados en paralelo dentro de la estructura UPS.

- Distorsión Armónica Total de la Corriente de Entrada (THDI): La distorsión armónica de corriente de entrada deberá mantenerse en menos del 5% para porcentajes de carga mayores al 50% al tiempo que ofrece energía acondicionada al bus de carga crítica, y cargar las baterías bajo condiciones estables de operación.  Esto deberá ser cierto mientras da soporte tanto a cargas lineales como no lineales.  Esto se logrará sin el requerimiento de filtros adicionales u opcionales, dispositivos magnéticos, u otros componentes.

- Operación de Arranque en rampa: Como una característica estándar, el UPS deberá contener una funcionalidad de encendido, capaz de limitar la corriente de entrada de 0 a 100% de la entrada nominal por un tiempo 10 segundos, cuando regresa a la fuente de alimentación de CA.  La razón de cambio  de corriente sobre el cambio en tiempo tendrá lugar en una manera lineal a través de toda la operación.

- Corriente de Magnetización: El UPS no deberá mostrar corriente de magnetización.

- Límite de Corriente de Entrada:

  - La etapa de Entrada PFC deberá controlar y limitar el impulso de corriente de   alimentación a 137% de la corriente máxima de salida del UPS.  Bajo condiciones donde el límite de corriente de entrada está activo, el UPS deberá ser capaz de soportar una carga del 100%, cargar baterías en un 10% de la potencia de salida del UPS y ofrecer regulación del voltaje aún con una desviación del – 15% del voltaje de entrada.

  - En casos donde la fuente de alimentación al UPS es nominal y la carga aplicada UPS es igual a o menor del 100% de la capacidad del UPS, la corriente de entrada no deberá exceder el 116% de la corriente de salida del UPS, al tiempo que provee una recarga total de energía para las batería e importa la energía necesaria para responder por las pérdidas del sistema.

- Redundancia: El UPS deberá ser capaz de ser configurado con etapas de entrada PFC redundantes, cada una con fusibles semiconductores y contactores de control lógico para aislar un módulo en falla del bus de entrada.

- Carga de baterías:

  - La carga de batería deberá mantener un voltaje de flotación del bus DC de +/- 327v, +/-1%

  - El circuito de carga de batería deberá contener un circuito de compensación por temperatura, el cual regulará la carga de la batería para optimizar la vida de las baterías.

  - El circuito de carga de las baterías deberá permanecer activo cuando esté en Bypass Estático y en Operación Normal.

  - El UPS deberá ser capaz de reducir la corriente de carga de batería bajo condiciones de bajo voltaje de entrada.

  - La carga de baterías deberá estar limitada al 10% de la capacidad del sistema por default.  El UPS deberá ser capaz de recargar la batería a una capacidad de hasta el 20% de la capacidad de potencia del sistema si se reduce la carga.

  - El UPS deberá ser capaz de ser programado para reducir la corriente de carga de batería en operación normal en un 10 o 20% por personal de servicio.

- Protección de Retroalimentación: El contactor controlado antes mencionado también ofrece la protección de retroalimentación requerida por UL1778.

### Inversor de salida

- El inversor de salida del UPS deberá desarrollar constantemente la forma de onda del voltaje de salida al convertir el voltaje del bus de CD a una señal de voltaje CA a través de una serie de transistores bipolares de compuerta aislada IGBT.  Tanto en operación normal como en operación por batería, los inversores de salida deberán crear un voltaje de salida independiente del voltaje de entrada principal.  Anomalías de voltaje de entrada tales como apagones, picos, descargas, retrasos y cortes no deberán afectar la amplitud o naturaleza senoidal de la onda de voltaje de salida de los inversores.

- Capacidad de Sobrecarga: Los inversores de salida deberán ser capaces de proveer un 230% de corriente para liberar fallas por corto circuito. Condiciones de sobrecarga estables, de hasta el 150% de la capacidad del sistema serán soportadas por el inversor durante 30 segundos en operación normal.  Si las sobrecargas persisten por más allá del límite de tiempo establecido, la carga crítica será transferida automáticamente al bypass estático del UPS.

- Contactor de Salida: El inversor de salida deberá ser provisto con un contactor mecánico para ofrecer aislamiento físico del inversor al bus crítico.  Con esta característica, un inversor en falla podrá ser aislado del bus crítico.

- Protección de Batería: El inversor deberá ser provisto con circuitos de monitoreo y control para limitar el nivel de descarga en el sistema de baterías.

- Redundancia: El UPS deberá ser capaz de ser configurado con inversores redundantes de salida, cada uno con fusibles semiconductores y contactores de control lógico para remover un componente en falla del bus de entrada, CD y de salida.

### Bypass estático

- Como parte del UPS, un bypass estático para todo el sistema será provisto.  El bypass estático ofrecerá una transferencia sin interrupción de la carga crítica de la salida del Inversor a la fuente de entrada del bypass estático en momento cuando requiera mantenimiento o el inversor no pueda dar soporte al bus crítico.  Estas situaciones pueden deberse a sobrecargas prolongadas o severas, o falla del UPS.  El UPS y el interruptor de bypass estático deberán monitorear continuamente los contactos auxiliares de sus respectivos interruptores de alimentación, así como la fuente de voltaje del bypass, e inhibir que transferencias al bypass estático con potencial de falla tengan lugar.

- El diseño del circuito de energía del interruptor estático deberá consistir de Rectificadores Controlados de Silicón (SCR) especificados para un trabajo continuo de 125% a 400V ó 110% a 480V de la capacidad de salida del UPS.

- Transferencias Automáticas: Una transferencia automática de carga hacia el bypass estático deberá tener lugar cada vez que la carga en el bus crítico exceda la capacidad de potencia de salida del UPS.  Las transferencias automáticas de la carga crítica del bypass estático hacia la operación normal tendrán lugar cuando la condición de sobrecarga sea removida del bus de salida crítico.  Las transferencias automáticas de carga hacia el bypass estático también tendrán lugar si por cualquier motivo el UPS no puede soportar el bus crítico.

- Transferencias Manuales: Las transferencias iniciadas manualmente desde y hacia el bypass estático deberán ser iniciadas a través del display de interfaz gráfico del usuario del UPS.

- Sobrecargas: El bypass estático será clasificado y capaz de manejar continuamente sobrecargas iguales o menores al 125% a 400V o 110% a 480V de la capacidad de salida del sistema.  Para sobrecargas instantáneas ocasionadas por impulsos de corriente de dispositivos magnéticos, o condiciones de corto circuito, el bypass estático deberá ser capaz de sostener sobrecargas del 1000% de la capacidad del sistema por periodos de hasta 100 milisegundos.

- Modular: El interruptor de bypass estático deberá ser de diseño modular.

- Protección del Sistema: Como un requerimiento de UL1778, una protección de retroalimentación en el circuito del bypass estático también será incorporada en el diseño del sistema.  Para conseguir la protección de retroalimentación, un contactor mecánico en serie con el SCR(s) del bypass estará controlado por el  UPS, para abrirse inmediatamente al sensar una condición donde una retroalimentación del interruptor estático proveniente de cualquier fuente conectada al bus de salida crítica del sistema tenga lugar.  Dicha condición será resultado de un SCR en corto.

### Display y controles

- Control Lógico: El UPS deberá ser controlado por dos módulos de control totalmente redundantes, reemplazables por el usuario/intercambiables.  Estos módulos deberán tener caminos de comunicación separados y aislados ópticamente hacia los módulos de energía y de interruptor estático.  La energía lógica para los módulos de control deberá derivarse de fuentes de alimentación redundantes, cada uno con una salida y entrada CA y CD separada.  La comunicación de los módulos de control será por medio de protocolo CAN (Bus CAN – Controlled Area Network) y EIA485.

- Interfaz Gráfica del Usuario: Una unidad de interfaz/display del usuario controlada por microprocesador deberá localizarse al frente del sistema.  El display deberá consistir de una pantalla gráfica multicolor con resolución de 800x600.

- Medición de Datos: la siguiente información deberá estar disponible en el Interfaz/Display Gráfico del Usuario:

  - Voltajes de Entrada/Salida, Corrientes, Frecuencias

  - Condición de interruptor y Switch

  - Condición de Batería

  - Registro de Eventos

- Registro de Eventos: La unidad de display deberá permitir al usuario desplegar un registro de hora y fecha.

- Alarmas: La unidad de display deberá permitir al usuario desplegar un registro de todas las alarmas activas.  El siguiente listado  mínimo de condiciones de alarma deberá estar disponible:

  - Frecuencia de Entrada fuera del rango configurado

  - CA adecuado para UPS pero no para Bypass

  - Entrada CA Baja/Nula, operación en batería

  - Módulo de Inteligencia Insertado

  - Módulo de Inteligencia removido

  - Módulo de Inteligencia Redundante insertado

  - Módulo de Inteligencia Redundante removido

  - Número de Baterías cambiadas desde el último arranque

  - Número de Módulos de Energía cambiados desde el último arranque

  - Número de Baterías incrementadas

  - Número de Baterías disminuidas

  - Número de Módulos de Energía incrementados

  - Número de Módulos de Energía disminuidos

  - Número de Gabinetes Externos de Batería incrementados

  - Número de Gabinetes Externos de Batería disminuidos

  - Redundancia Restaurada

  - Necesita Reemplazo de Baterías

  - Los Módulos Redundantes de Inteligencia están en control

  - Falla del UPS

  - En Batería

  - Apagado o incapaz de transferir a batería debido a sobrecarga

  - Apagado de Carga del Bypass.  Voltios de Frecuencia de Entrada fuera de   límite

  - Falla, Temperatura Interna excedió los límites normales del sistema

  - Interruptor de Circuito de Entrada Abierto

  - falla en el sistema de ventilación

  - Módulo de Batería Dañado

  - Módulo de Energía Dañado

  - Módulos de Inteligencia está instalado y falló

  - Módulo de Inteligencia Redundante está instalado y falló

  - La redundancia se perdió

  - La redundancia está por debajo del umbral de alarma

  - El tiempo de funcionamiento está debajo del umbral de alarma

  - La carga está por encima del umbral de alarma

  - La carga ya no está por encima del umbral de alarma

  - Tiempo Mínimo de Funcionamiento restaurado

  - El bypass no está en rango (ya sea frecuencia o voltaje)

  - El contacto de retroalimentación está enclavado en posición de apagado (OFF)

  - El contacto de retroalimentación está enclavado en posición de encendido (ON)

  - El UPS está en Bypass debido a Falla Interna

  - El UPS está en Bypass debido a sobrecarga

  - El Sistema está en Bypass Forzado

  - Falla, Mal Funcionamiento del Bypass

  - Q001 abierto/cerrado

  - Q002 abierto/cerrado

  - Q003 abierto/cerrado

  - Q005 abierto/cerrado

  - Advertencia de CD Alta

  - Apagado por CC Alta

  - Apagado por Batería Baja

  - Advertencia de Batería Baja

  - Puerta MBwD abierta

- Controles: Los siguientes controles o funciones de programación deberán lograrse por el uso de la unidad de interfaz/display del usuario.  Las teclas de membrana de presión deberán facilitar estas operaciones.

  - Silenciar alarma audible

  - Mostrar o establecer fecha y hora

  - Habilitar o deshabilitar la característica de reencendido automático

  - Transferir carga crítica desde y hacia el bypass estático

  - Probar la condición de batería bajo demanda

  - Establecer intervalos para pruebas automáticas de batería

  - Ajustar puntos de programación para diferentes alarmas

  - Contactos Secos (Libres de Potencial)

- Los siguientes contactos secos deberán estar disponibles en una tarjeta opcional de interface:

  - Operación Normal

  - Operación en Batería

  - Operación en Bypass

  - Falla Común

  - Batería Baja

  - UPS Apagado

- Tarjeta de Interfaz para Comunicación: Una tarjeta de interfaz de comunicación deberá ofrecer los siguientes puertos de comunicación que pueden ser utilizados simultáneamente:

  - Ethernet

  - Puerto Interfaz Ethernet para un Display Remoto

  - MODBUS

### Batería

- La batería del UPS deberá dar soporte a un sistema opcional de baterías de construcción modular elaborada con módulos de batería reemplazables por el usuario, intercambiables y con fusibles.  Cada módulo de batería deberá ser monitoreado para determinar el voltaje y temperatura a ser utilizados por el diagnóstico de batería UPS, y circuitos de cargador compensados por temperatura.

- Los recipientes de batería albergados dentro de cada módulo removible de batería deberán ser tipo Válvula Regulada de Plomo Acido (VRLA).

- El UPS deberá incorporar un sistema de administración de baterías para monitorear continuamente la salud de cada módulo removible de batería.  Este sistema deberá notificar al usuario en el evento de que se encuentre un módulo de batería en falla o débil.

### Accesorios

#### Gabinete de interruptor de batería

Para facilitar la configuración de una batería de un tercero, un gabinete de interruptor de batería en un gabinete de telecomunicaciones y deberá estar disponible.  Cada gabinete monitoreará la condición del breaker y la temperatura de la batería.  Cada interruptor de circuito deberá estar equipado con mecanismos de derivación y contactos auxiliares 1A/1B.  El Gabinete de Breaker de Batería deberá acomodar entrada superior o inferior para cables.

#### Gabinete bypass de mantenimiento (MBwD)

- El gabinete bypass de mantenimiento deberá proveer energía al bus de carga crítica desde la fuente bypass, en momentos cuando se requiere mantenimiento o servicio del UPS.  El MBwD deberá ofrecer un medio mecánico para aislar completamente el UPS del cableado eléctrico de la instalación y estará montado al la estructura I/O del sistema.

- Como mínimo, el MBwD deberá contener las siguientes características y accesorios:

  - Interruptores de circuito del tamaño adecuado, que soporten un rango de (50KAIC) para el sistema.

  - Un mínimo de contactos auxiliares 1A/1B con el propósito de relevar información de la condición de cada breaker de circuito / switch de activación hacia el UPS y el bypass estático.

  - Barra recubierta de cobre (donde aplique), ajustada para el rango adecuado de soporte (50kAIC) del sistema.

- Las siguientes opciones mínimas también deberán estar disponibles para el MBC:

  - Diagrama mímico con indicaciones luminosas para el flujo de energía.

- El MBC deberá cumplir con los requerimientos para ser listados por las siguientes agencias:

  - UL 891 Switchboards Frontales

  - UL1778 Sistemas Ininterrumpibles de Energía

  - UL60950 Equipo de Tecnología de Información

#### Baterías remotas

Las baterías modulares deberán tener la capacidad de ser localizadas de forma remota al UPS. En dichas instalaciones, un gabinete opcional deberá ser utilizado para conectar las baterías al UPS por medio de cables.  El gabinete lateral de baterías deberá acomodar entrada superior o inferior del cable.  El gabinete lateral tendrá fusibles de corriente para proteger los cables.  La condición del fusible deberá ser monitoreada por el UPS.

#### Opción para alimentación inferior

Para instalaciones mayores de 250kW, un gabinete opcional de alimentación inferior deberá ofrecer los medios mecánicos necesarios para dar soporte a una alimentación inferior para configuraciones específicas del sistema.

#### Tarjeta de relevadores

Una tarjeta de relevadores deberá ser provista para conexiones de alarmas externas o para activar circuitos externos de clientes.

#### Software y conectividad

- Adaptador de Red: El Adaptador Ethernet Web/SNMP deberá permitir uno o más sistemas administración de redes (NMS) para monitorear y administrar el UPS en entornos de red TCP/IP.

- Apagado sin supervisión: El UPS, en conjunto con una tarjeta de interfaz de red, deberá ser capaz de apagar sutilmente uno o más sistemas operativos cuando el UPS esté operando desde la batería.

#### Monitoreo remoto del UPS

- Los siguientes tres métodos de monitoreo UPS deberán estar disponibles:

  - Monitoreo por Web: El monitoreo remoto deberá estar disponibles a través de un buscador web tal como Internet Explorer.

  - Monitoreo UPS Remoto que deberá ser posible vía MODBUS

  - Protocolo Simple de Administración de Red (Simple Network Management Protocol - SNMP):  El monitoreo remoto del UPS deberá ser posible a través de una plataforma estándar en cumplimiento con SNMP.

## Ejecución (aplica para todas las UPS)

### Puesta en marcha con asistencia de fábrica

La puesta en marcha con asistencia de fábrica deberá estar incluido; personal de servicio capacitado en la fábrica realizará las siguientes inspecciones, procedimientos de prueba, y capacitación en sitio:

- Inspección visual:

  - Inspección del equipo para señales de daño.

  - Verificación de instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.

  - Inspección de los gabinetes para objetos extraños.

  - Inspección de las Unidades de Batería.

  - Inspección del (los) Módulo(s) de Energía.

- Inspección Mecánica:

  - Revisar el UPS y todas las conexiones de cableado interno del gabinete bypass de mantenimiento externo.

  - Revisar el UPS y todas las conexiones del cableado interno de energía del gabinete bypass de mantenimiento externo.

  - Revisar todos los tornillos, tuercas y/o spade lugs del UPS y del bypass externo de servicio para verificar que estén bien apretados.

- Inspección Eléctrica:

  - Verificar que el voltaje de entrada y bypass sea el correcto.

  - Verificar la rotación correcta de fase de todas las conexiones principales.

  - Verificar que el cableado y terminaciones de cableado de control del UPS sean correctas.

  - Verificar el voltaje de todos los módulos de batería.

  - Verificar que los conductores neutrales y de tierra estén fijados adecuadamente.

  - Inspeccione las terminales y la rotación de fases adecuada para el interruptor de bypass de mantenimiento externo.

- Pruebas en sitio:

  - Asegurar un encendido adecuado del sistema.

  - Asegurar funciones de control de firmware adecuadas.

  - Verificar una operación adecuada del firmware del bypass.

  - Verificar la adecuada operación del switch bypass.

  - Verificar los puntos establecidos del sistema.

  - Verificar una operación adecuada del inversor y de los circuitos de regulación.

  - Simular una falla de energía de alimentación.

  - Verifique la operación adecuada del cargador.

  - Documentar, fechar y firmar todos los resultados de las pruebas

- Capacitación Operacional En Sitio: Durante el encendido con asistencia de fábrica, una capacitación operacional para el personal en sitio deberá incluir la operación clave, indicadores LED, procedimientos de encendido y apagado, bypass de mantenimiento y operaciones de desconexión AC, e información de alarma.

### Servicio del fabricante en campo

- Servicio: El fabricante del UPS debe tener presencia local con ingenieros de servicio disponible consistente de personal entrenado en campo capacitado para realizar encendido, mantenimiento preventivo y servicio del sistema UPS y equipo de energía.

- Partes de reemplazo: Las partes están disponibles a través de la organización de servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año.  La organización de servicio debe ser capaz de embarcar partes en 4 horas de trabajo o en el siguiente vuelo disponible con la finalidad de que las partes sean embarcadas a la ubicación de destino dentro de 24 horas.

- El Proponente deberá ofrecer garantía para todos los UPS suministrados por un período de cinco (5) años, incluyendo todos sus componentes y baterías.  En caso de daño de cualquier batería, esta será reemplazada por una nueva con características técnicas iguales o superiores.

### Capacitación

Un taller de capacitación de servicio para UPS deberá estar disponible en el fabricante para ser provisto a mínimo seis (6) funcionarios de la Entidad. El taller de capacitación de servicio deberá incluir una combinación de instrucciones escritas y prácticas con sesiones de laboratorio.  El taller de capacitación de servicio deberá incluir instrucción acerca de procedimientos de seguridad, teoría operacional de UPS, identificación y operación de subensamblaje, control y ajuste de sistemas, mantenimiento preventivo y resolución de problemas.

## Red eléctrica

### Red eléctrica regulada y no regulada

El sistema de red eléctrica estará conformado por un sistema de puesta a tierra, tableros, cables, protecciones o Breakers, tomas, centros de consolidación, ducterías y accesorios necesarios para la construcción de la red, estos elementos deben cumplir con las siguientes normas:

- ICONTEC 2050 o Equivalente.

- IEEE.

- IEC.

- UL.

Adicionalmente toda instalación, adecuación o readecuación debe cumplir con RETIE , tanto para los materiales como su instalación.

El Proponente deberá utilizar la infraestructura eléctrica existente siempre y cuando los bienes se encuentren en perfecto estado y ayuden a cumplir el objeto del presente contrato en cada uno de los edificios y deberá realizar los cálculos necesarios de acuerdo a la carga existente más la ampliación requerida. En el evento en que la infraestructura existente no permita crecimiento alguno, el Proponente deberá instalar la infraestructura adicional (nueva), que soporte los nuevos requerimientos de carga y que cumpla con las especificaciones técnicas descritas en este documento para cada uno de los elementos que conformen la red.

Los voltajes que se manejan en el sistema eléctrico de la Entidad son:

- 11.4 KV en media tensión.

- 120V/ 208 V en baja tensión.

### Sistema puesta a tierra

- Se requiere que el voltaje tierra – neutro a lo largo de la instalación y a plena carga sea menor a 1V.

- Se requiere que la resistencia de la puesta a tierra sea menor o igual a 5 ohmios ().

- Se requiere que cumpla con la norma NTC 2050 sección 250 y RETIE artículo 15, capítulo 2.

- El sistema de puesta a tierra debe asegurar cambio en el factor de potencia en condiciones de falla a tierra del SPAT (sistema puesta a tierra) (hasta F.P.= 0.2 Capacitivo), evitando alta energía activa que caliente el suelo natural.

- Se requiere que el almacenamiento de energía de las descargas atmosféricas (97% Almacenada y 3% convertida en calor).

- Dar balance a las corrientes en desequilibrio.

### Acometidas secundarias

- El cable debe ser THHN/THWN en calibres apropiados y que aseguren una regulación menor al 3% al punto final.

- Se deben presentar los cálculos de regulación de todas y cada una de las acometidas y parciales de distribución.

- Se requiere totalizadores de protección tipo industrial para cada acometida.

### Conductores

Los cables tipo THHN y alambres tipo THHN que se utilicen en las instalaciones de tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Voltios. Los fabricantes deberán cumplir con las Normas ICONTEC y estar homologados por RETIE.

Todos los conductores serán del tipo multifilar, del Nº 12 hasta el Nº 2 THHN, serán de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el Nº 4/0 serán de 19 hilos y del 250 MCM al 500 MCM serán de 37 hilos tipo THHN.

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores serán tramos continuos.

En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 Cms. para las conexiones de los aparatos correspondientes.

Para las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al Nº10 THHN, los empalmes se harán mediante bornes especiales para tal fin.

Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro  de un mismo tubo o conectados al mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores:

Neutro: Debe ser en toda su extensión blanco.

Tierra: Verde en las acometidas eléctricas hasta tableros y desnudo en las salidas.

Fases e interrumpidos: Colores diferentes a los anteriores.

Conductores de neutro o tierra superiores al Nº 8 THHN, deberán quedar  claramente marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias.

Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante.

Para la instalación de conductores dentro de la tubería, se debe revisar y secar, si es necesario las tuberías donde hubiera podido entrar agua. Este proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería y que en el desarrollo de los trabajos pendientes de construcción no se dañarán los conductores.

En los sitios de edificios que cuenten con ascensores para el transporte de personas, indiferente de su utilización y en general en cualquier lugar donde se pueda concentrar alto numero de personas, como las vías de evacuación (escaleras, ascensores, pasillos) y en los espacios por donde los humos resultantes de la conflagración del aislamiento de los conductores puedan llegar a esos lugares de alta concentración de personas, se debe utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no mayor a 0,5%, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos certificados según las normas aplicables, estos conductores deberán ser tipo cableado, por la mayor dureza de la cubierta con material de bajo contenido de halógenos respecto de los materiales de aislamiento tradicionales (en zonas comunes).

### Cajas para las salidas

Las cajas para salidas que se utilizarán serán:

- Cajas galvanizadas de 2” x 4” (ref: 5800) para todas las salidas de tomas monofásicas, a las cuales lleguen ó salgan máximo dos (2) tubos EMT ½”.

- Cajas galvanizadas de 4” x 4” (Ref: 2400) para todas los interruptores sencillos, dobles, conmutables de control de alumbrado en general y se proveerán del correspondiente suplemento atornillado a la caja.

- Cajas galvanizadas de 4” x 4” (Ref: 2400) para todas las salidas de tomas telefónicas y se proveerán del correspondiente suplemento atornillado a la caja.

- Cajas galvanizadas  octagonales de 4” para todas las salidas de lámpara bien sea en el techo o en el muro, a excepción de los sitios donde figure tubería de 3/4", los cuales llevarán cajas (Ref: 2400).

- Cajas de doble fondo galvanizadas para tomas tripolares de 50 Amps.

- Cajas galvanizadas Ref: 2400 para tomas tripolares de 30 Amps.

- Cajas galvanizadas Ref: 2400 para tomas bipolares de 20 Amps. Pata trabada.

- La lámina en que están hechas las cajas será mínimo calibre Nº 22 galvanizadas en caliente y no pintadas.

- Las cajas para salidas de piso serán metálicas, de fundición de hierro o aluminio únicamente, con los orificios utilizados para la llegada de los tubos y llevarán tapa de bronce.

- Todas las tapas de cajas así como los aparatos que se instalan, deberán ser niveladas y a ras con las paredes donde se instalen. En la prolongación de la tubería, estas cajas se dejarán a 0.01 mts. sobresaliendo del ladrillo de tal forma que queden finalmente a ras con la pared pañetada o enlucida.

- Se requiere Breaker de protección tipo industrial para cada acometida.

### Tableros automáticos e interruptores automáticos

Los tableros automáticos serán trifásicos tipo pesado con espacio para Totalizar de 4 hilos, tensión de servicio hasta 260 VCA, 60 ciclos, del número de circuitos indicado en los planos.

- Los tableros  serán similares a los tipo fabricados por marcas reconocidas internacionalmente.  Estos deben contar con sello ambiental colombiano con puerta y cerradura de capacidad de barraje 150 Amps. o similares.

- Las cajas para estos tableros tendrán un acabado en gris al horno y/o blanco.

- Los tableros deberán instalarse de tal forma que quede su parte inferior a 1.2 mts. Por encima del piso acabado.

- Deberán quedar perfectamente nivelados y se coordinará el espesor del pañete y del enlucido final de la pared (estuco y pintura o papel o porcelana) con el fin de que el tablero quede exactamente a ras con la pared.

- Las puntas de cable que entran al tablero se dejarán de suficiente  longitud (medio perímetro de la caja) con el fin de permitir una correcta derivación del mismo.

- Se deben utilizar interruptores tipo enchufables SCHNEIDER ELECTRIC o similar, de los amperajes especificados en los diseños y una capacidad de cortocircuitos de 10 KA. RMS., simétricos a 240V, con disparo térmico de tiempo inverso para sobrecargas y disparo magnético instantáneo para cortocircuitos.

- Los automáticos de dos y tres polos que se especifiquen, deberán ser compactos, de accionamiento instantáneo en los polos y no serán automáticos individuales.

### Tableros generales

- Se requiere que tengan barrajes para fases, neutro, tierra y tierra aislada, diseñados para manejo de las diferentes potencias.

- Se requiere que cada tablero tenga un breaker totalizador por acometida.

- Se requieren breakers parciales (tipo industrial) por piso para cada tablero.

- Se requiere que cada tablero tenga un sistema de medición (mínimo voltios, amperios y hertz) y visualización digital, preferiblemente medidor multifuncional.

- Se requiere marcación de cada barraje, breaker, cada cable de neutro y tierra.

- Se requiere de elementos de seguridad, tales como aisladores, acrílicos, etc.

- Se requiere que cada tablero tenga chapa y llave.

- Se requiere fijación en la puerta del tablero del diagrama unifilar.

- Se requiere que todos los tableros cumplan con las normas NTC 2050, sección 384, RETIE capítulo 2 artículo 17, numeral 9, NTC 3475, NTC 3278 y NTC-IEC-60439-3.

- Deben contar con DPS trifásicos calculados para la carga y condiciones del sistema eléctrico.

### Acometidas parciales

- El cable debe ser THHN/THWN, cada parcial debe contar con su correspondiente cálculo de regulación que valide y asegure una regulación máxima del 3% al punto más alejado del alimentador.

### Tableros de piso

- Se requiere que tengan barrajes para fases, neutro, tierra y tierra aislada.

- Se requiere marcación de cada barraje, breaker, cada cable de neutro y tierra.

- Los breakers serán termomagnéticos de mínimo 20A.

- Se requiere fijación en la puerta del tablero del diagrama unifilar.

- Los tableros deben cumplir las normas NTC 2050, sección 384 y RETIE capítulo 2, artículo 17 y numeral 9.

### Centros de consolidación

- Se requieren máximo 5 salidas para cada circuito regulado y 10 salidas para cada circuito no regulado.

- Se requieren tomas eléctricas (regulado) de tipo hospitalario color naranja, con polo a tierra aislado a 120V, deben cumplir el estándar UL 498 y las Normas ANSI.

- Se requieren tomas eléctricas (no regulado) monofásicas con polo a tierra, 15A a 120V, deben cumplir las normas UL 498.

### Circuitos de piso

- Se requiere que el cable empleado sea THHN/THWN en calibre mínimo de 12 AWG para la red (reguladas – no reguladas).

- Se requiere que el color de los conductores sea el siguiente: Regulada: Rojo (fase), Blanco (neutro) y Verde (tierra). No Regulada: Azul (fase), Blanco (neutro) y Verde (tierra).

- Se requiere marcación de cada toma (regulada y no regulada) con el número de circuito al cual pertenece.

### Generales

- Todos los cables deben cumplir con la norma NTC 2050, sección 310 –11 (Rotulado) y NTC 2050, sección 310-12 (Identificación de conductores).

- Las tuberías utilizadas deben ser tipo metálica EMT y los diámetros deben estar acordes con la norma 2050, sección 348.

### Capacitación

- En operación, configuración y administración de equipos activos, cableado estructurado y redes eléctricas con una intensidad de 76 horas para mínimo seis (6) funcionarios de la Entidad.

### Centros de servicios autorizados en Bogotá

- Se debe garantizar un centro de servicio autorizado para atender la garantía ON SITE.

### Garantía

- ON SITE, por un periodo de un (1) año.

# EQUIPOS ACTIVOS

## Switch Core

El Proponente seleccionado deberá garantizar que los equipos cumplan con las características que se describen a continuación, y basadas en la arquitectura de red tipo Campus que muestra la siguiente figura:

Se debe garantizar que las conexiones entre la capa de DISTRIBUCION y el CORE se realicen en LACP, agregando 2 interfaces de 10G, proveyendo un BW total de 20Gbps entre CORE-DISTRIBUCION. De la misma manera desde cada centro de cableado a la capa de DISTRIBUCION se deben realizar conexiones de 2x10G desde cada Stack de ACCESO en LACP a 20Gbps.

El Proponente debe incluir dentro de su oferta el suministro, instalación, y puesta en marcha de todos los equipos activos de la solución.  Se debe incluir la configuración y afinamiento de todo el esquema de switching y enrutamiento de las redes IP de la Entidad, de manera que se migre el direccionamiento IP y subredes activas que hay actualmente a la nueva solución.

La migración y activación de los nuevos equipos activos deberá realizarse mediante ventanas de mantenimiento rigurosamente planificadas por el Proponente y contemplando mecanismos de rollback que garanticen la mínima afectación de los servicios prestados a los usuarios de la Entidad.  Dichas actividades no podrán realizarse en horario hábil y serán acordadas previamente con la División de Planeación y Sistemas de la Entidad y con el supervisor del contrato.

Todas las características técnicas descritas para los equipos activos en el presente Anexo que se mencionen como soportadas también deberán estar  incluidas y completamente funcionales.

### Cantidades de equipos

Las cantidades de equipos están descritas en el Anexo 1 – Cantidades.

### Características generales

- La solución propuesta debe contar con dos switches de chasis de CORE para mantener la alta disponibilidad, para que en caso de caída de uno el otro esté en capacidad de tener toda la operación de la red. - Switch de chasis, modular, multilayer de alto desempeño y alta disponibilidad.

- Tarjeta supervisora redundante - Soporte de Virtualización/Clúster entre los dos switches de CORE de tal forma que se vean como una única unidad lógica de administración Layer2/Layer3. - Soporte de LACP usando puertos de los dos chasis de CORE. - En el modo Clúster todas las supervisoras deben estar instaladas y funcionales en el chasis, de tal manera que cualquiera de las 4 (2 por chasis) pueda tomar el plano de control del sistema de forma automática sin intervención manual. - El Sistema/Clúster de CORE debe permitir In-Service Software Upgrade. - El Switch Fabric del Chasis debe ser 100% redundante, de tal forma que no se pierda capacidad de forwarding en ningún slot ante la falla de un Switch Fabric. - Fuente de poder redundante, que soporte la totalidad del equipo con toda la carga de slots.

- Sistema de ventilación hot swap.

- Puerto de consola para configuración.

- Escalabilidad: mínimo dos slots vacíos en el chasis para futuro crecimiento.

- Soporte de puerto redundante para enlace y configuración de puerto espejo (port mirroring).

- El equipo y los módulos deben estar preconfigurados de acuerdo a su funcionalidad en el Core.

- Mínimo 20 puertos 10 Gigabit Ethernet para fibra óptica (monomodo) con destino al backbone se debe incluir el transceiver (tipo SFP) que soporte la distancia del uplink, por chasis.

- Mínimo 20 puertos 1/10 Gigabit Ethernet para fibra óptica con destino a la conexión de Servidores se debe incluir el transceiver (tipo SFP) para conectar a los dispositivos, por chasis.

- Mínimo 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45, autosensing, nonblocking, full/half duplex, auto-negotiation con destino a conexión de Servidores, por chasis. Estos puertos deben estar incluidos dentro de los módulosdel switch Core, es decir no se aceptan tarjetas de línea remotas o switches remotos que sean administrados por un switch padre ni por conexiones de fibra o UTP. - Garantizar como mínimo dos slots (con capacidad para 40 puertos como mínimo cada uno de 1Gbps) vacíos para crecimiento, por chasis. - Debe contar con capacidades de Programabilidad y SDN.

- Direccionamiento MAC, clasificación, filtrado y tráfico sobre capas 2, 3 y 4.

- Switcheo de nivel 2 (MAC), enrutamiento de nivel 3 (IP) y aplicaciones de nivel 4.

- Soporte de enrutamiento redundante (VRRP).

- Protocolos de enrutamiento IPv4, RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, enrutamiento estático. - Posibilidad de aplicar políticas aplicadas sobre enrutamiento.

- Permitir configuración de mínimo 4094 VLANs por puerto, por MAC y por IP entre otros (Estándares 802.1q y 802.1s para multi VLANs). Filtro de broadcast por cada VLAN.

- Calidad de servicio (QoS) que permita implementar clases de servicio (CoS), (estándar 802.1p), Tipo de Servicio ToS (DSCP).

- Debe permitir priorización de tráfico mediante IEEE 802.1p. Mínimo ocho (8) colas de priorización para todos los puertos de 10G y ocho (8) colas en los puertos 1G. - Todas las funcionalidades de QoS deben ser soportadas en los enlaces que conforman el clúster/virtualización de los dos equipos de CORE.

- Posibilidad de actualización a enlaces de 10Gbps, estándar IEEE 802.3ae.

- Debe cumplir con IEEE 802.1d y 802.1w Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) y Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).

- Debe soportar monitoreo mínimo de cuatro (4) grupos RMON o SMON (port statistic).

- Debe soportar tráfico IP Multicast.

- Debe permitir gestión y administración mediante SNMPv3 (MIB II o superior) general y por VLAN.

- Control de flujo de tráfico IEEE 802.3x.

- Soporte de Link Aggregation Control Protocol (LACP), estándar 802.3ad.

- Debe cumplir con los estándares IEEE 802.3z Gigabit Ethernet e IEEE 802.3u Ethernet/Fast Ethernet.

- Debe cumplir con Internet Message Control Protocol (ICMP) e ICMP Router Discovery Protocol (IRDP).

- Debe cumplir con Address Resolution Protocol (ARP). - Las tarjetas procesadoras deben tener una memoria mínimo de 512MB.

- Debe cumplir con DHCP relay, DNS y NetBIOS re-broadcast para aplicaciones WINS. - El equipo debe soportar como mínimo 128K entradas de MAC. - Debe soportar rutas Multicast como mínimo 128K en IPv4.

### Características de seguridad

- Debe permitir la configuración de Listas de Control de Acceso (ACLs) y autenticación de usuarios para capas 2,3 y 4.

- Debe permitir autenticación de capa 3, preferiblemente MD5.

- Debe soportar estándar de autenticación IEEE 802.1x.

- Soporte para Clasificación de tráfico por puerto.

- Debe permitir autenticación por SSH y Telnet. - Debe soportar características de seguridad de puerto. - VLAN y router ACLs y ACLs por puerto. - ACLs de seguridad de entrada mínimo 1K compartidas para QoS y Seguridad. - IEEE 802.1ae (Macsec) en hardware.

### Desempeño

- Cada equipo debe garantizar un ancho de banda mínimo de 4Tbps (Terabits por segundo) y entregar por slot mínimo 440Gbps (Gigabits por segundo).

- El desempeño de conmutación debe ser superior a 780Mpps (Millones de paquetes por segundo) para rutas IPv4 y de 390Mpps para rutas IPv6. - Soporte de Jumbo frame de 9K bytes.

### Software

- Se debe suministrar instalar y configurar un software de administración y gestión de equipos activos que permita: monitorear, configurar, administrar seguridad, gestionar vía Web y SNMPv3 (MIB II), administrar QoS y generar mapas gráficos de administración de la topología de la red entre otros, este debe ser capaz de tomar backups de manera automática y cargar las versiones de software soportadas en los equipos, debe soportar también la administración de los equipos de borde y la red WLAN en una sola consola. - Se debe entregar el licenciamiento de software y este debe ser de por vida tanto para el software de administración como para los equipos activos. - El licenciamiento de software entregado con el equipo debe ser capaz de ser portable cuando el equipo entre en fin de vida y se deben incluir las licencias para soportarlo. - El licenciamiento entregado tanto para el software de administración como para los equipos activos debe soportar todos los features del hardware de los equipos activos. - El licenciamiento entregado debe contar con contrato de actualización del mismo por el tiempo del contrato. - Bajo el esquema de licenciamiento debe poseer la licencia para el software para soportar autenticación de usuarios o NAC basado en AAA y Radius, y MACsec. Se debe incluir las licencias para soportarlo.

### Protocolos y estándares

- TCP/IP, UDP, STP, ICMP, RIPv1, RIPv2, OSPF, IGMP, IGMPv3, SNMPv2, MIB II, IEEE 802.1q, 802.1d, 802.1W, 802.1s, 802.1p, 802.3x, 802.3, 802.3u, 802.3z, 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10GBASE-LR.

### Compatibilidad IETF

- RFC 768 User Datagram Protocol.

- RFC 783 TFTP Protocol.

- RFC 791 Internet Protocol.

- RFC 792 Internet Control Message Protocol.

- RFC 793 TCP – Transmission Control Protocol.

- RFC 826 Ethernet Address Resolution Protocol.

- RFC 1723 RIP Version 2 Carrying Additional Information.

- RFC 1724 RIP Version 2 MIB Extension.

- RFC 4076 Simple Network Time Protocol (SNTP).

- RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers.

- RFC 1850 OSPF Version 2 Management Information Base.

- RFC 2068 HTTP – Hypertext Transfer Protocol.

- RFC 2338 Virtual Router Redundancy Protocol.

- RFC 2328 OSPF Version 2.

- RFC 4364 BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs).

## Switch de distribución

### Características generales

| Nivel | Ser de nivel 3 con capacidad de nivel 4 (el cual se debe entregar licenciado como mínimo para nivel 4). Deben ser administrables y apilables hasta 8 unidades. |
| --- | --- |
| Licencias | El Proponente deberá suministrar para todos los switches: - Las licencias deben ser portables por obsolescencia. - Las licencias deben cubrir requerimientos para ser gestionados y administrados a través del software de gestión al igual que el switch de Core. - El licenciamiento debe habilitar el funcionamiento de software para gestión de autenticación de usuarios. - El licenciamiento debe habilitar a los equipos para manejo, gestión y visualización del consumo de energía de los componentes conectados a ellos. |
| Homogeneidad | Ser de la misma marca de los Switch Core y a su vez ésta debe ser reconocida en el mercado. |
| Puertos | De mínimo 12 puertos 10Gbps vía SFP+ permitiendo la implementación de enrutamiento dinámico L3 y calidad de servicio (QoS) L2/L4 (802.1p y 802.1q), esta capacidad debe poderse habilitar únicamente por software sin requerir cambio de elementos de Hardware. No se permitirá puertos combo. |
| Indicadores luminosos | Deben tener indicador del estado de los puertos y de conexión. |
| Uplinks | Los Switches deben tener mínimo 4 puertos Uplinks a 10Gbps adicionales a los 12 puertos de acceso. No se permitirá puertos combo. |

### Desempeño

| Desempeño | La capacidad de switching requerida es de 320Gbps. Capacidad de conmutación de 220Mpps (millones de paquetes por segundo). |
| --- | --- |
| Unicidad | Deben ser completamente apilables de tal manera que permitan un crecimiento modular de la capacidad de puertos de datos en cada centro de cableado y poder ser administrados fácilmente como una sola entidad IP. El Proponente deberá suministrar todos los dispositivos y elementos correspondientes para su integración. |
| Conectividad | Capacidad de cuatro (4) puertos de 10G en fibra óptica para conexión al Backbone (9/125 monomodo). |
|  | El soporte de GBICS debe ser tipo SFP+ |
| Interconectividad y redundancia | Cada equipo deberá permitir la implementación de mecanismo de redundancia en las pilas presentes sin afectar el rendimiento de la red, para ello el Proponente deberá suministrar todos los elementos necesarios. |
| Capacidad de apilamiento | Deben permitir apilar ocho (8) Switches por pila para futuros crecimientos y debe incluir los puertos y los cables necesarios para establecer el stacking. |
| Dimensiones de los equipos | Deben adaptarse a las dimensiones necesarias para los Racks estándar que se utilicen y permitir una optimización del espacio físico. |
| Priorización | Priorización de tráfico por medio de IEEE 802.1p, debe realizar mapping de niveles de QoS IEEE 802.1p a DSCP y viceversa. |
|  | Mínimo cuatro (4) colas de priorización por puerto LAN. |
| VLAN | Debe cumplir con IEEE 802.1q VLAN Tagging y VLAN por puerto. |
|  | Mínimo 4094 VLANs por puerto. |
|  | Debe cumplir con IEEE 802.1d e IEEE 802.1w Spanning Tree Protocol (STP) y Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) con lo cual se debe proveer una convergencia rápida en caso de presentarse una falla en cualquiera de los enlaces. |
|  | Debe cumplir con IEEE 802.1x para implementación de seguridad basada en puerto. |
| Redundancia | Se debe proveer mecanismos de fuente de poder redundantes en esta capa. |
|  | Soporte para LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad. |
|  | Soporte para Port mirroring. |
| Gestionabilidad | Deben ser administrables bajo SNMPv3 (MIB II o superior) y soportar monitoreo mínimo de cuatro (4) grupos de RMON o SMON. |
|  | Visibilidad y control de aplicaciones mediante el envío y recolección de flujos de datos. |
| Multicast | Debe cumplir con IP Multicast. |
| Control de flujo | Debe cumplir con Control de flujo 802.3x en todos los puertos. |
|  | Debe cumplir con 802.3z Gigabit Ethernet. |
|  | Debe cumplir con 802.3u Ethernet/Fast Ethernet. |
|  | Soporte para enrutamiento de protocolos IP (estático, RIPv1, RIPv2, OSPF). |
|  | Soporte para redundancia de enrutamiento (VRRP). |
|  | NetBIOS Re-Broadcast para aplicaciones como WINS. |
|  | Soporte para Internet Control Message Protocol (ICMP). |
|  | Soporte para Address Resolution Protocol (ARP) para identificar los Switches a través de la dirección IP y su correspondiente dirección Media Access Control (MAC). |
|  | Soporte para DHCP relay. |
|  | Soporte Multicast IGMP v1,v2,v3 snooping para IPv4, Multicast listener Discovery (MLD) v1 y v2 snooping |
| Seguridad | Seguridad de puerto basado en MAC address |
|  | Soporte DHCP snooping, Dynamic ARP inspection. |

### Características de seguridad

- Debe ser compatible con la configuración de listas de control de acceso.

- Debe soportar estándar de autenticación 802.1x.

- Soporte para Clasificación de tráfico por puerto.

- Debe permitir autenticación por SSH y Telnet.

- IEEE 802.1ae (Macsec) en hardware.

### Gestionabilidad

- Deben ser administrables y gestionables por el software de equipos activos suministrado para el switch Core o el Proponente deberá instalar y configurar un software que permita: monitorear, configurar, administrar seguridad, gestionar vía web y SNMPv3 (MIB II), administrar QoS y generar mapas gráficos de administración de la topología de la red entre otros.

### Protocolos y estándares

- TCP/IP, UDP, STP, ICMP, RIPv1, RIPv2, OSPF, IGMP, IGMPv3, SNMPV2, MIB II, IEEE 802.1q, 802.1d, 802.1W, 802.1s, 802.1p, 802.3x, 802.3, 802.3u, 802.3z, 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10GBASE-LR.

### Compatibilidad IETF

- RFC 791 Internet Protocol.

- RFC 826 Ethernet Address Resolution Protocol.

- RFC 894 Standard for the transmission of IP Datagrams over Ethernet.

- RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure.

- RFC 1027 Using ARP to implement transparent subnet gateways.

- RFC 1058 Routing Information Protocol.

- RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMPv1).

- RFC 1213 MIB-II.

- RFC 1534 Interoperation between DHCP and BOOTP.

- RFC 1723 RIP Version 2 Carrying Additional Information.

- RFC 1769 Simple Network Time Protocol (SNTP).

- RFC 2338 Virtual Router Redundancy Protocol.

## Switch de acceso

### Características generales

| Nivel | Ser de nivel 2 con capacidad de nivel 4 (por software el cual se debe entregar licenciado como mínimo para nivel 2), administrables y apilables hasta 8 unidades. |
| --- | --- |
| Licencias | Se deben poder actualizar por medio de una licencia a L3/L4 para implementar enrutamiento y calidad de servicio (QoS), el Proponente deberá suministrar mínimo cinco (5) licencias de este tipo. - Las licencias deben ser portables por obsolescencia. Se debe incluir las licencias para soportarlo. - Las licencias deben cubrir requerimientos para ser gestionados y administrados a través del software de gestión. Se debe incluir las licencias para soportarlo. - El licenciamiento debe habilitar el funcionamiento de software para gestión de autenticación de usuarios. Se debe incluir las licencias para soportarlo. - El licenciamiento debe habilitar a todos los equipos para manejo, gestión y visualización del consumo de energía de los componentes conectados a ellos. Se debe incluir las licencias para soportarlo. |
| Homogeneidad | Ser de la misma marca de los Switch Core y a su vez ésta debe ser reconocida en el mercado. |
| Puertos | De 24 o 48 puertos 10/100/1000, Auto-sensing en formato RJ-45 permitiendo la implementación de calidad de servicio (QoS) L2/L4 (802.1p y 802.1q), esta capacidad debe poderse habilitar únicamente por software sin requerir cambio de elementos de Hardware y deben soportar Power over Ethernet + (PoE+ 802.3at). Además deben tener soporte de interfaces multirate de 2.5Gbps o 5Gbps para el soporte de Access Point 802.11ac wave2 solo en el caso que sea necesario de acuerdo a las tablas de Access Point. No se permitirá puertos combo. |
| Indicadores luminosos | Deben tener indicador del estado de los puertos y de conexión. |
| Uplinks | Los Switches deben tener mínimo 4 puertos Uplinks a 10G en los switches de 48 puertos, y 2 puertos Uplinks a 10G en los switches de 24 puertos. No se permitirá puertos combo. |
| Cantidad | Las cantidades indicadas en el Anexo 1 - Cantidades son referenciales y es deber de cada proponente dimensionar la distribución de los mismos de acuerdo con su propio diseño y levantamiento de información. |

### Desempeño

| Desempeño | La capacidad de switching requerida es de 176Gbps para switch de 48 puertos y 88Gbps para switches de 24 puertos. Capacidad de conmutación de 68Mpps (millones de paquetes por segundo) para switches de 24 puertos y 104Mpps para Switches de 48 puertos. |
| --- | --- |
| Unicidad | Deben ser completamente apilables de tal manera que permitan un crecimiento modular de la capacidad de puertos de datos en cada centro de cableado y poder ser administrados fácilmente como una sola entidad IP. El Proponente deberá suministrar todos los dispositivos y elementos correspondientes para su integración. |
| Cobertura | Deben cubrir la cantidad total de puestos de trabajo en cada sede de la Entidad, usando switch 1G en los Teléfonos IP. |
|  | El soporte de GBICS debe ser tipo SFP+ |
| Interconectividad y redundancia | Cada equipo deberá permitir la implementación de mecanismo de redundancia en las pilas presentes sin afectar el rendimiento de la red, para ello el Proponente deberá suministrar todos los elementos necesarios. |
| Capacidad de apilamiento | Deben permitir apilar ocho (8) Switches por pila para futuros crecimientos y debe contar con puertos dedicados de stacking, de tal manera que no se consuma puertos uplink del Switch. |
| Dimensiones de los equipos | Deben adaptarse a las dimensiones necesarias para los Racks estándar que se utilicen y permitir una optimización del espacio físico. |
| Auto-sensing | Debe permitir auto-sensing para simplificar las configuraciones LAN que se puedan presentar, seleccionando automáticamente la velocidad de transmisión entre 10/100/1000Mbps. |
| Auto-negotiation | Deben permitir auto-negotiation, para cambiar el modo de transmisión entre Half o Full Duplex. |
| Priorización | Priorización de tráfico por medio de IEEE 802.1p, debe realizar mapping de niveles de QoS IEEE 802.1p a DSCP y viceversa. |
|  | Mínimo cuatro (4) colas de priorización por puerto LAN. |
| VLAN | Debe cumplir con IEEE 802.1q VLAN Tagging y VLAN por Puerto. |
|  | Mínimo 4094 VLANs por puerto. |
|  | Debe cumplir con IEEE 802.1d e IEEE 802.1w Spanning Tree Protocol (STP) y Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) con lo cual se debe proveer una convergencia rápida en caso de presentarse una falla en cualquiera de los enlaces. |
|  | Debe cumplir con IEEE 802.1x para implementación de seguridad basada en puerto. |
| Redundancia | Soporte para LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad. |
|  | Soporte para port mirroring. |
|  | El equipo debe soportar fuentes de poder redundantes. |
| Gestionabilidad | Deben ser administrables bajo SNMPv3 (MIB II o superior) y soportar monitoreo mínimo de cuatro (4) grupos de RMON o SMON. |
|  | Visibilidad y control de aplicaciones mediante el envio y recolección de flujos de datos. |
| Multicast | Debe cumplir con IP Multicast. |
| Control de flujo | Debe cumplir con Control de flujo 802.3x en todos los puertos. |
|  | Debe cumplir con 802.3z Gigabit Ethernet |
|  | Debe cumplir con 802.3u Ethernet/Fast Ethernet |
|  | Soporte para redundancia de enrutamiento (VRRP). |
|  | NetBIOS Re-Broadcast para aplicaciones como WINS. |
|  | Soporte para Internet Control Message Protocol (ICMP). |
|  | Soporte para Address Resolution Protocol (ARP) para identificar los Switches a través de la dirección IP y su correspondiente dirección Media Access Control (MAC). |
|  | Soporte Multicast IGMP v1,v2,v3 snooping para IPv4, Multicast listener Discovery (MLD) v1 y v2 snooping. |
| Seguridad | Seguridad de puerto basado en MAC address |
|  | Soporte DHCP snooping, Dynamic ARP inspection. |

### Características de seguridad

- Debe ser compatible con la configuración de listas de control de acceso.

- Debe soportar estándar de autenticación 802.1x.

- Soporte para Clasificación de tráfico por puerto.

- Debe permitir autenticación por SSH y Telnet.

- IEEE 802.1ae (Macsec) en hardware.

### Gestionabilidad

- Deben ser administrables y gestionables por el software de equipos activos suministrado para el switch Core o el Proponente deberá instalar y configurar un software que permita: monitorear, configurar, administrar seguridad, gestionar vía web y SNMPv3 (MIB II), administrar QoS y generar mapas gráficos de administración de la topología de la red entre otros.

### Protocolos y estándares

- TCP/IP, UDP, STP, ICMP, RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IGMP, IGMPv3, SNMPV2, MIB II, IEEE 802.1q, 802.1d, 802.1W, 802.1s, 802.1p, 802.3x, 802.3, 802.3u, 802.3z, 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10GBASE-LR.

### Compatibilidad IETF

- RFC 791 Internet Protocol.

- RFC 826 Ethernet Address Resolution Protocol.

- RFC 894 Standard for the transmission of IP Datagrams over Ethernet.

- RFC 1027 Using ARP to implement transparent subnet gateways.

- RFC 1213 MIB-II.

## Sistemas de gestión de red

Dentro de estos sistemas se encuentran los requerimientos del SENADO DE LA REPUBLICA para lograr gestionar desde una única consola todos los dispositivos de red LAN/WLAN, así como contar con un sólo sistema de control de acceso a la red LAN/WLAN. Consola de monitoreo en tiempo real de patrones de tráfico en la red LAN/WLAN.

### Administración de dispositivos y funcionalidades

| Descripción | El Proponente debe ofrecer una solución de administración unificada, con la capacidad de gestionar todos los dispositivos tanto LAN como WLAN dentro de los que se encuentran: Switch Core, Switch Distribución, Switch Acceso, Controladores WLAN, Access Points y la integración con el gestor de políticas de control de acceso a la red unificados (LAN/WLAN). |
| --- | --- |
| Despliegue | La solución se debe desplegar en un servidor dedicado a management (Bare-metal) suministrado por el Proponente o si lo permite se pueden consolidar en un sólo servidor y de forma virtualizada todas las herramientas descritas en gestión de red. Por consiguiente sólo se admiten ofertas desplegadas en premisas. |
| Compatibilidad | El sistema de administración de dispositivos debe ser de la misma marca de los dispositivos de red y por consiguiente se deberá contar con una consola compatible 100% con todos los elementos de red. Si para lograr esta compatibilidad se debieran incluir otros componentes de software y sus respectivas integraciones (vía REST-API, etc.) el Proponente deberá incluirlas a su costo, sin generar un mayor precio hacia el SENADO DE LA REPÚBLICA. |
| Integración | El sistema de administración de dispositivos deberá integrarse con el gestor de políticas de control de acceso, de tal forma que desde una única consola se puedan controlar políticas de autenticación de usuarios. |
| Gestión Web | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir operar vía portal web, de tal manera que los usuarios administradores no requieren instalar un software cliente. |
| Performance | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir tomar estadísticas de consumo de ancho de banda sobre las interfaces tanto de los switches como de las controladoras Wireless, así como análisis de tendencias. También deberá graficar el consumo de CPU y memoria tanto de los dispositivos en la LAN como WLAN. Además se deben poder graficar desde este sistema el Top N de las aplicaciones que cursan en la red LAN y WLAN. |
| Fault Management | El Sistema de administración de dispositivos debe contar con una única vista de los eventos que se presenten ya sea en los dispositivos de la red LAN como WLAN, habilitando al administrador de la red a definir umbrales que generen alarmas en el sistema de forma personalizada. |
| Software Management | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir desde su consola central el manejo, despliegue y actualización de versiones de software de todos los elementos de la red LAN y WLAN. |
| Configuration Management | El Sistema de administración de dispositivos debe habilitar al administrador de red, para hacer backups de las configuraciones de los elementos de la red LAN/WLAN. Debe permitir realizar cambios de configuración en la infraestructura de red. |
| Descubrimiento de dispositivos | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir descubrir todos los elementos de red LAN/WLAN mediante barrido de rangos de direcciones IP. |
| Topología de red | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir la creación de la topología de red tanto LAN como WLAN, mostrando los enlaces entre dispositivos. |
| Inventario | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir llevar control del inventario de todos los elementos de la red LAN/WLAN. |
| Red WLAN | Desde el Sistema de administración de dispositivos se debe poder configurar los parámetros de red Wireless, así como monitorear su performance, vista de mapas de calor y geo-referenciación de los Access Point en los planos del SENADO DE LA REPÚBLICA. Además el Sistema de administración de dispositivos debe mantener el estado de los servicios de movilidad, así como control de Rogue-AP, VLANs, Puertos, Radios en uso, diagramas de calor de red Wireless, y la creación y administración de SSID y sus parámetros de seguridad. Debe permitir mostrar la actividad de un dispositivo durante las últimas 24 horas. |
| Reportes | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir la creación de reportes en formatos PDF o CSV, de tal manera que puedan ser leídos por fuera de la herramienta. La reportería deberá poder generarse del estado actual de la red, el histórico y tendencias. |
| Lista de Acceso | El Sistema de administración de dispositivos debe permitir la creación y aplicación de ACL a los dispositivos LAN y WLAN, sin perder de vista que el subsistema de control de acceso a la red deberá entrar más en detalle en la forma como se descargan ACL de forma automática en las controladoras y switches basados en el perfil de usuario y las políticas de control de acceso. |
| IPS | Se debe poder monitorear Wired IPS y Wireless IPS desde el Sistema de administración de dispositivos. Debe permitir la generación de alertas sobre amenazas detectadas. |

### Sistema de Control de acceso a la red LAN/WLAN Unificado

| Autenticación de Dispositivos de Red | El sistema de control de acceso a la red debe contar con las funciones de autenticación de dispositivos de red para controlar el acceso a los dispositivos de red y de esta forma protegerse de intrusos. El Proponente deberá integrar los elementos que sean necesarios a su costo para cumplir con este requerimiento. |
| --- | --- |
| RADIUS/802.1x | El sistema de control de acceso a la red debe contar con las funcionalidades de RADIUS y 802.1X. |
| Servicio de Invitados | El sistema de control de acceso a la red debe contar con el despliegue de un portal de invitados para autogestión de los mismos, el cual deberá poder ser personalizado a imágenes corporativas del SENADO DE LA REPUBLICA. |
| Web authentication | Debe permitir desplegar autenticación vía web a los usuarios. |
| Unified Wired-Wireless | Debe permitir la gestión unificada de políticas de acceso a la red LAN/WLAN. |
| Authorization | El sistema de control de acceso a la red debe permitir la asignación automática de VLANs, Descargar ACL de forma automática en los dispositivos de red y separación de dominios. |
| Licenciamiento | Se deben incluir licencias para el total de los puertos de acceso LAN y Access Point. |
| Sponsor | El sistema de control de acceso a la red debe contar con servicios de Sponsor, el cual le permita a distintos roles de la Entidad crear usuarios de invitados en las redes de acceso. |
| Integración | Debe estar integrado con el sistema de administración de dispositivos, de tal manera que se puedan consumir políticas de acceso a la red generadas desde el sistema de control de acceso a la red. |

## Servicios Conexos

### Personal calificado

| Requerimientos mínimos | El Proponente deberá contar con ingenieros certificados en la plataforma de Switching ofrecida a nivel Experto y Profesional en el área de Delivery (Implementación). |
| --- | --- |

### Capacitación

#### Técnica

| Requerimientos mínimos | Se debe incluir una transferencia de conocimiento relacionada con la operación y administración de la plataforma suministrada, de una duración no menor a 48 horas para mínimo seis (6) funcionarios designados por la Entidad. |
| --- | --- |
|  | La transferencia de conocimiento deberá ser llevada a cabo por el Líder Técnico de la implementación del Proyecto. |

### Garantía extendida del fabricante y soporte

#### Garantía extendida del fabricante y soporte para los equipos de CORE

- Mínimo cinco (5) años contra defectos de componentes y manufactura.

- Mínimo un (1) año en la modalidad 7x24x4: Siete días a la semana, 24 horas al día, tiempo de solución de 4 horas.

#### Garantía extendida del fabricante y soporte equipos de Distribución

- Mínimo cinco (5) años contra defectos de componentes y manufactura.

- Mínimo un (1) año en la modalidad 8x5xNBD.

#### Garantía extendida del fabricante y soporte de equipos de acceso

- Mínimo cinco (5) años contra defectos de componentes y manufactura.

- Mínimo un (1) año en la modalidad 8x5xNBD.

#### Garantía extendida del fabricante y soporte para los sistemas de gestión de red

- Mínimo cinco (5) años contra defectos de componentes y manufactura.

- Mínimo un (1) año en la modalidad 8x5xNBD.

# SERVICIO DE TELEFONÍA IP

## Definición

El Proponente seleccionado deberá suministrar, instalar, documentar, certificar, y poner en funcionamiento una solución de telefonía IP, la cual deberá ofrecer servicios en todas las sedes de la Entidad permitiendo que todos los usuarios puedan tener llamadas de voz entre ellos y hacia la red pública de telefonía, a través de una o varias troncales SIP.

## Alcance

El Proponente, deberá  suministrar, instalar, configurar, implementar, documentar y entregar en operación la plataforma de telefonía IP. Esta solución será de propiedad del SENADO DE LA REPUBLICA; adicionalmente el Proponente debe ofrecer un contrato de servicios con mínimo 400 sesiones SIP por nueve (9) meses, incluyendo servicios de telefonía pública con llamadas locales, a celular y larga distancia con un paquete de minutos el cual está definido en el numeral 10.10 del presente documento.  La capacidad de la troncal SIP ofrecida por el Proponente debe ser suficiente para soportar el número de llamadas simultáneas tanto entrantes como salientes que requiere la Entidad para su operación.

El Proponente debe ofrecer una solución de telefonía IP donde se garantice el soporte con capacidad de reemplazo de partes de 4 horas en adelante.

## Generalidades aplicadas a la plataforma de telefonía IP

| Generalidades del diseño | El diseño e implementación de la plataforma de telefonía IP deberá ser una solución integral y debe estar diseñado e implementado por el Proponente debidamente, dejando funcional la totalidad de los teléfonos adquiridos, con una proyección de crecimiento del 20%. |
| --- | --- |
| Tecnología IP Nativa. | Todos los elementos ofrecidos deben ser tecnología IP Nativa. |
|  | No debe ser una solución IP-Enabled. |
| Normatividad. | La plataforma de telefonía IP deberá ser diseñada de acuerdo con las normas ITU-T en cuanto a tecnología digital, interfaces de acceso y señalización hacia las redes públicas tradicionales. |
|  | Debe soportar los siguientes estándares recomendados por los organismos internacionales a nivel central, como la International Telecommunications Union (ITU) y la IEEE: 802.1 p/Q, 802.3, G.711, G.729A, G.723.1, SIP, G.703, TCP/IP, QSIG, MFC, ISDN, DTMF, MGCP. |
| Integración | Debe integrarse con las redes LAN y WAN del SENADO DE LA REPUBLICA, conviviendo con los equipos de datos (switches y enrutadores) instalados. |
|  | Debe soportar la integración con dispositivos de múltiples marcas mediante el protocolo SIP. |
|  | Debe permitir la integración y/o interacción con las plataformas y sistemas de información a nivel de correo electrónico, bases de datos y Directorio Activo que usa el SENADO DE LA REPUBLICA. |
|  | Debe tener la capacidad de conectarse directamente a redes LAN mediante conexiones Fast Ethernet/Gigabit Ethernet TCP/IP, para la integración de aplicaciones de voz, datos y administración. |
|  | Debe poder integrarse a cualquier operador de telefonía: fijo, móvil, trunking. |
|  | Debe soportar la selección automática del CODEC adecuado (G.711 para llamadas sobre la red LAN y G.729A para llamadas sobre canales WAN), de acuerdo al segmento que utilizará, optimizando el tránsito de los paquetes de voz. |
| Calidad de Servicio. | Debe soportar e integrar las funcionalidades de QoS. |
|  | Debe permitir que los paquetes IP emitidos o en tránsito sean marcados con niveles de prioridad para voz y video. |
| Garantía | El proponente deberá anexar certificación de soporte y garantía del fabricante por un periodo de un (1) año. |
| Software | Debe operar como sistema integrado de hardware y software, sobre un sistema operativo optimizado para funcionalidades de telefonía IP exclusivamente. |
|  | La totalidad del software debe ser legalmente licenciado a perpetuidad a nombre de la Entidad y suministrado en medios magnéticos. |
|  | Debe garantizar que las versiones de software ofertadas sean las últimas liberadas por el fabricante. |
|  | Durante el período de garantía, el proponente deberá proporcionar todas las actualizaciones de software y firmware que se liberen, garantizando así que la solución ofrecida permanezca actualizada a la última versión, con todos sus patchs y hot-fixes. Las actualizaciones no obligan al proponente a suministrar hardware adicional. |
| Seguridad | El fabricante deberá disponer de un equipo de ingeniería especializado para descubrir, recibir, manejar y publicar fallas de seguridad que se llegaran a encontrar en la plataforma de telefonía IP, sistemas operativos y dispositivos de la solución y así mismo entregar informes sobre los hallazgos y acciones de remediación recomendadas tales como actualización o soluciones temporales que permitan superar los posibles defectos de software que lleguen a encontrarse en la plataforma. |
| Hardware | Se debe incluir el hardware necesario para soportar todos los servicios y funcionalidades requeridas por la Entidad. |
|  | Debe incluir todos los herrajes y accesorios de montaje para rack estándar de 19 pulgadas. |
| Características Generales | Los elementos proporcionados que utilicen alimentación eléctrica, deben operar con voltajes de 120 VAC +/- 10%, 50-60Hz. |
|  | Todos los elementos ofertados, deberán ser nuevos, sin uso, sin componentes reconstruidos, del modelo más reciente o actual y deben ser el último modelo o versión liberado(a) para Latinoamérica, y deberán contener todos los perfeccionamientos recientes en diseño y materiales. |
|  | El proponente debe proporcionar todos los elementos periféricos, de conexión o interconexión, de alimentación, de administración, de pruebas y todos los adicionales necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma. |
| Manuales | Todos los componentes individuales de hardware y software ofertados deberán venir acompañados de sus manuales técnicos y de operación. |
| Configuración | Todos los componentes de hardware y software ofertados deben ser entregados en perfecto estado de funcionamiento y configurados de acuerdo con las necesidades específicas del SENADO DE LA REPUBLICA y de acuerdo con el diseño aprobado, y con los ajustes acordados posteriormente entre el proponente y el supervisor del contrato. Los costos generados por la respectiva configuración, programación y adecuación de la totalidad de elementos que integran esta solución deberán estar incluidos en el valor de la oferta. |
| Disponibilidad | Deberá tener la redundancia que garantice una disponibilidad igual ó superior al 99.9%. |
| Compatibilidad | Soportar la futura implementación de soluciones de Contact Center. |
|  | Se debe garantizar la operabilidad entre todos los dispositivos ofrecidos. |
|  | Debe soportar la futura implementación de soluciones de video conferencia. |
|  | Debe garantizar soportar interoperabilidad con sistemas PABX convencionales. |
| Funcionalidad y supervivencia. | Independientemente de la solución WAN que se ofrezca al SENADO DE LA REPUBLICA, el proponente debe garantizar el 100% de funcionalidad de todos los elementos ofertados. |
|  | Debe garantizarse su funcionalidad sobre la infraestructura de seguridad de red del SENADO DE LA REPUBLICA. |
|  | Debe garantizar el acceso seguro a la plataforma de gestión, permitiendo la creación de perfiles de usuario. |
|  | Debe suministrar una herramienta de monitoreo de dispositivos en tiempo real de la misma marca, que diagnostique el estado de los elementos que la componen y que automáticamente genere alarmas de fallas y daños. |
|  | Debe permitir actualizaciones de Software y Firmware en caliente, y actualizaciones en línea de dispositivos locales y remotos. |
|  | Permita compartir todos los recursos centrales, con los dispositivos remotos, asegurando: Servicios distribuidos y administración y soporte centralizado. |
|  | Debe contar con funcionalidades de mantenimiento de las bases de datos que permita realizar backups y purga de información. |

## Central de llamadas

| Características básicas | La central de llamadas o servidor de comunicaciones es el corazón de la plataforma de telefonía IP, conformada por un conjunto de elementos hardware y software que deben soportar el control y gestión de todas las conexiones de telefonía. |  |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | Debe tener en cuenta la disponibilidad de 99.9% solicitada para ofrecer la redundancia requerida. |  |
|  | El Core de la solución deberá soportar alta disponibilidad de las aplicaciones a través de la implementación de mínimo dos servidores físicos. |  |
| Funcionalidades | Debe permitir la programación de un plan único de numeración. |  |
|  | Debe integrar todos los servicios de la plataforma: Mensajería unificada, operadora automática, correo de voz, IVR, ACD, tarificación de todas las extensiones y troncales entre otros. |  |
|  | A nivel de red debe determinar y seleccionar dinámicamente la ruta óptima de tráfico. |  |
|  | Debe soportar TAPI. |  |
|  | Debe reconocer y registrar automáticamente, los teléfonos IP y dispositivos de la solución que se conectan en la red. |  |
|  | Debe soportar e incluir la programación de enrutamiento de llamadas salientes hacia operadores de LDI, LDN y Celular sobre la red PSTN. |  |
|  | Debe permitir la programación directa a extensión (MDE). |  |
|  | Debe permitir la facilidad para definir por lo menos 32 redes o sedes privadas, de manera que las extensiones pertenecientes a una red privada no puedan marcar a las extensiones de otra red a la que no pertenecen. La misma extensión puede pertenecer a más de una red privada. |  |
|  | Debe soportar e incluir capacidad de movilidad: permite a los usuarios ser alcanzados a través de un número único, de manera que la llamada pueda recibirse tanto en la extensión como en un número diferente externo fijo o celular pre-programado utilizando sólo el número de la oficina, permitiendo el intercambio entre las terminales sin perder la llamada. Igualmente si el usuario se encuentra conectado a la VPN de la red a través de Internet en cualquier lugar podrá ser alcanzado con su número de extensión particular y desde allí hacer llamadas a cualquier extensión de la red de la Entidad. |  |
|  | Debe soportar claves de autorización para permitir realizar ciertos tipos de llamada (larga distancia, celulares, etc.) y para acceder a funcionalidades de la solución. |  |
|  | Debe soportar manejo de códigos de cuenta, para fines de tarificación por proyecto o centro de costo. El sistema deberá permitir al usuario (u obligarlo, si así se configura), para que marque un número de cuenta al cual se le habrá de contabilizar el costo de la llamada. Este número es independiente de su clave de autorización. |  |
|  | Debe permitir realizar conferencias entre 8 participantes a nivel local e incluso deberá permitir incluir por lo menos una comunicación externa (a nivel troncal) para el 5% de los usuarios de la red de telefonía. |  |
|  | La solución debe soportar Protocolo de Internet en versiones IPv4 e IPv6 en forma nativa. |  |
|  | Permitir la encripción de las comunicaciones de voz de extremo a extremo. |  |
|  | Se deberá permitir la toma de una línea directa externa mediante el uso de una tecla en un terminal. |  |
|  | Deberá poderse programar un desvío temporizado desde una extensión hacia otra extensión, luego de un número de timbres predefinido en caso de que no sea contestada. |  |
|  | Se deberá poder dejar en espera una llamada externa para que pueda ser tomada desde cualquier terminal telefónico. |  |
|  | Se deberá permitir la agrupación de varios números de extensiones, las cuales podrán ser llamadas mediante un único número asociado a un grupo. |  |
|  | Deberá ofrecer la facilidad de dejar al interlocutor que llama durante la condición de espera, con música proveniente de un recurso interno a la central. |  |
|  | Debe tener la capacidad de hacer que una extensión telefónica aparente ser otra extensión. Este es el caso de las extensiones de las secretarias/os, quienes reciben las llamadas que han sido marcadas por otros usuarios a sus jefes y pueden transferir dichas llamadas al jefe o al correo de voz del jefe. |  |
|  | Debe tener la capacidad de permitir que tres números de extensión tengan como destino un mismo Terminal telefónico. Debe identificar en el display en los terminales que posean el número de la extensión destino. |  |
|  | Debe permitir el manejo de varias llamadas simultáneas ya sean estas provenientes de otras extensiones o de líneas troncales. |  |
|  | Debe poder conmutar de una llamada a otra en cualquier orden y deberá poder terminar cada llamada independiente de las otras o establecer conferencia. |  |
|  | Debe soportar ANI (Automatic Number Identification) / DNIS (Dialed Number Identification Service). |  |
|  | Debe permitir la identificación del número origen de la RTPC. |  |
|  | La plataforma debe integrarse con el Directorio Activo de la Entidad. |  |
|  | La plataforma debe generar un directorio corporativo a partir de la información que obtenga del Directorio Activo o LDAP de la Entidad, el cual debe estar disponible para los terminales telefónicos. |  |
|  | Debe Soportar las siguientes funciones ofrecidas por PABX tradicionales: |  |
|  |  | Llamada de operadora o grupo de operadoras. |
|  |  | Llamada de grupo de estación PBX. |
|  |  | Llamada en espera. |
|  |  | Marcación rápida. |
|  |  | Llamada automática al descolgar (por ejemplo, línea directa), inmediata o después de un tiempo a: Estación. Grupo de estaciones PBX. Operadora o grupo de operadoras. Número de marcación rápida. Número externo. |
|  |  | Indicación de llamada en espera. |
|  |  | Transferencia de llamada a estación, grupo PBX, operadora o grupo de operadoras. |
|  |  | Transferencia de llamada antes de respuesta, después de respuesta. |
|  |  | Desvío incondicional activado en la estación de recepción. |
|  |  | Desvío a: Estación. Operadora o grupo de operadoras. Grupo de estaciones PBX. Número externo. |
|  |  | Activar o desactivar desvío desde: Estación de origen. |
|  |  | Rellamada al último llamante interno. |
|  |  | Desplazamiento del terminal. |
|  |  | Identificación de la persona que llama en pantalla. |
|  |  | Conversión de número de llamante en nombre de llamante. |
|  |  | Activación de mensaje de ausente. |
|  |  | Llamar a una estación. |
|  |  | Llamada a un número externo. |
|  |  | Responder a todas las llamadas entrantes a través de un sistema de respuesta automatizada (IVR). |
|  |  | Llamada externa desviada a la operadora o correo de voz cuando no hay respuesta. |
|  |  | Llamada prioritaria. |
|  |  | Operadora centralizada o grupo de operadoras. |
|  |  | Operadora distribuída o grupo de operadoras. |
|  |  | Enrutamiento de llamadas DID sin respuesta a operadora o grupo de operadoras. |
|  |  | Enrutamiento de llamadas a estación durante servicio nocturno. |
|  | Los registros generados en el CDR (Call Data Record) deben ser compatibles con la solución de tarificación ofrecida. Deben ser conservados por al menos 30 días. |  |
|  | Garantizar compatibilidad entre servicios de la plataforma ofrecida. |  |
|  | Debe permitir la creación y administración de múltiples perfiles de usuario, con diferentes niveles de ingreso y diferentes niveles de aplicación. Estos pueden ser utilizados en cualquier dispositivo de la red, sin modificar sus características. |  |
| Compatibilidad | Debe utilizar para su comunicación el protocolo SIP. |  |
|  | Soporte de RTP, DHCP, VLAN. |  |
|  | En conjunto con los elementos ofertados de la solución, debe soportar la funcionalidad de Administración de ancho de banda asegurando calidad de servicio en las comunicaciones simultaneas, autorizando o restringiendo los servicios de voz de acuerdo al: Ancho de banda máximo por llamadas. Ancho de banda acumulado máximo en el segmento de red. |  |
|  | Debe ser compatible con aplicaciones CTI (Computer Telephony Integration). |  |
|  | Soporte de CODECS G.711 y G.729A. |  |
| Crecimiento | Debe soportar todas las funcionalidades requeridas por la Entidad para la totalidad de los teléfonos adquiridos, y garantizar soportar una proyección de crecimiento del 20%. |  |

## Gateways de interconexión para la sede central

| Configuración Mínima Sede Central | Deberá permitir la conexión de troncales IP SIP con capacidad conforme al Anexo 1 – Cantidades. La solución debe garantizar alta disponibilidad igual ó superior al 99.9%. |
| --- | --- |
|  | Debe permitir la configuración de los accesos como troncales de salida de llamadas, de entrada de llamadas o bidireccionales. Dicha configuración debe poder cambiarse cuando sea necesario. |
|  | Debe contar con mínimo dos (2) puertos 10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP autosensing. Deben entregarse todos los patch cords necesarios para la conexión de todos los puertos, de longitud mínima de 3 metros, ensamblados en fábrica, categoría 6A, y cumpliendo con los estándares de dicha categoría. |
| Factor de forma | Debe proporcionarse el gateway de interconexión, con características tipo appliance para montaje en rack estándar de 19”. |
| Fuente de poder y ventiladores | Debe tener fuentes de poder redundantes que puedan conmutarse automáticamente, conectadas en circuitos independientes. Ambas deben ser de tal capacidad que cada una pueda soportar el funcionamiento del equipo a plena carga y con todas las opciones instaladas. |

## Plataforma de gestión

| Cantidad | 1 solución de plataforma de gestión. |  |
| --- | --- | --- |
| Factor de forma | Debe proporcionarse el servidor de gestión, con características tipo appliance para montaje en rack estándar de 19”. |  |
| Facilidades | Debe ser una aplicación tipo Web que garantice acceso seguro. |  |
|  | Debe administrar todos los elementos que componen la plataforma de telefonía IP. |  |
|  | Debe incluir una aplicación que despliegue la topología en tiempo real del sistema. |  |
| Funcionalidades | Las herramientas y facilidades de gestión deben considerar al menos estos cinco (5) elementos comúnmente denominados FCAPS: Gestión de Fallas (Faults), gestión de Configuración (Configuration), gestión de Consumo (Accounting), gestión de desempeño (Performance), y gestión de Seguridad (Security). |  |
|  | El sistema de gestión deberá estar en capacidad de almacenar los datos históricos de las modificaciones realizadas a la configuración del sistema o a los dispositivos conectados. |  |
|  | Deberá tener facilidades de visualización, almacenamiento e impresión del registro detallado de fallas y reportes, y del registro de actividad del sistema. |  |
|  | Deberá manejar aplicaciones de gestión de la topología y de las alarmas. |  |
|  | Monitorear en línea los elementos de red y los servicios. |  |
|  | Monitorear las tareas de aseguramiento de calidad de los servicios y los equipos que soportan esos servicios. |  |
|  | Visualizar el estado de los servicios en un periodo determinado. |  |
| Sistema Medición de Tráfico | Tecnología | El Proponente debe proporcionar toda la solución de hardware y software requerida para soportar los requerimientos exigidos para el sistema de medición de tráfico. |
|  |  | La solución debe ser IP pura y compatible con la central de llamadas y con todos los elementos ofrecidos por el Proponente. |
|  | Funcionalidades | Debe disponer de un sistema manejador de reportes que permitan la generación a periféricos, y además la exportación a formatos tipo Excel y texto. |
|  |  | Las mediciones deben poder hacerse en periodos escogidos por el administrador sobre la extensión, operadora o troncal. |

## Tarificador

| Cantidad | 1 solución de tarificador. |
| --- | --- |
| Tecnología | Debe ser una solución IP nativa. |
|  | El Proponente debe proporcionar toda la solución hardware y software requerida para soportar los requerimientos exigidos para el sistema de tarificación |
|  | Debe ser compatible con la central de llamadas y con todos los elementos ofrecidos por el Proponente. |
| Factor de forma | Debe proporcionarse el servidor de tarificación, con características tipo appliance para montaje en rack estándar de 19”. |
| Hardware y Software | Debe ofrecerse en servidor(es) independiente(s) de la central de llamadas IP. |
|  | Todo el software suministrado que conforme la solución de tarificación (sistema operativo, bases de datos, aplicativos, software de gestión y administración) debe ser completamente licenciado a perpetuidad por el Proponente. |
|  | Debe ser compatible con los requerimientos exigidos y ofrecidos por el Proponente para la plataforma de telefonía IP de la Entidad. |
|  | Debe permitir tarificación para mínimo dos mil doscientas (2200) extensiones. |
| Funcionalidades | Debe permitir administrar y medir el consumo de los servicios ya sea en tiempo o volumen de acuerdo con unas políticas previamente establecidas que obedecen a horarios, tarifas, topes, perfiles, usuarios o categorías y demás aspectos administrativos que defina la Entidad. |
|  | Debe registrar todas las llamadas con detalle a través de los CDR (Call Detailed Record) y a su vez permitirá extraer datos para poder procesar reportes de tráfico tales como: Uso por extensión, tendencias por extensiones, llamadas entre sedes, llamadas hacia y desde la red pública y los diferentes operadores, minutos entrantes y minutos salientes. |
|  | Debe proporcionarse un aplicativo software tipo Web desde el cual se realice el 100% de la administración de la solución de Tarificador. |
|  | Debe permitir y garantizar la administración centralizada de toda la solución de Tarificador. |
|  | Debe permitir la verificación en línea de los registros de tarificación generados. |
|  | Debe permitir la generación de reportes tales como usuarios, costos, estadísticas de llamadas. |
|  | Los reportes generados deben poder ser exportados a formatos tipo Excel y PDF. |
|  | El software de administración deberá contar con funcionalidades de mantenimiento de la base de datos que permita realizar backups y purga automática de información. |
| Compatibilidad y funcionalidad | Debe permitir lectura y procesamiento en línea de datos CDR en la plataforma de telefonía IP ofrecida por el Proponente. |
| Escalabilidad | Debe soportar todas las funcionalidades requeridas por la Entidad para la totalidad de los teléfonos adquiridos, y garantizar soportar una proyección de crecimiento del 20%. |

## Servicios de mensajería

### Mensajería unificada

| Requerimientos mínimos | Deberá permitir que cuando un usuario reciba un mensaje de voz, este sea enviado también a su correo electrónico para poder ser consultado. Al escuchar el mensaje (como archivo de audio adjunto en el cliente de correo) se deberá apagar la notificación de mensaje nuevo. Debe permitir el funcionamiento para mínimo dos mil doscientas (2200) extensiones. |
| --- | --- |
|  | Deberá permitir la integración con sistemas de correo electrónico basados en la nube. |
|  | Deberá estar implementado en esquema de alta disponibilidad y ser compatible con toda la solución de telefonía IP ofrecida por el Proponente. |

### Correo de voz

| Requerimientos mínimos | Deberá permitir que el mensaje de voz sea consultado desde la estación del usuario. Debe permitir el funcionamiento para mínimo dos mil doscientas (2200) extensiones. |
| --- | --- |
|  | Deberá permitir la integración con sistemas de correo electrónico basados en la nube. |
|  | Deberá estar implementado en esquema de alta disponibilidad y ser compatible con toda la solución de telefonía IP ofrecida por el Proponente. |

## Dispositivos de usuario final

| Generalidades | Los dispositivos de usuario final ofrecidos por el Proponente deben ser de la misma marca del software y el hardware de la solución de Telefonía IP. |
| --- | --- |
| Licenciamiento de dispositivos | Se debe incluir el licenciamiento del software por cada terminal de voz de tal manera que cumpla los siguientes requerimientos: - Para los usuarios gama alta se deben considerar 2 dispositivos (1 endpoint de escritorio y 1 endpoint móvil). - Para los usuarios gama media se debe considerar mínimo de 1 dispositivo (1 endpoint de escritorio). |

### Teléfonos gama alta

| Requerimientos mínimos | Los tipos de dispositivos para la gama alta deberán ser de las siguientes características: - Deberá tener una pantalla a color de mínimo 4,3”. - Deberá incluir dos puertos RJ-45 10/100/1000 para la conexión a la red y la conexión de un PC y/o portátil del usuario. - Deberá soportar Power over Ethernet (PoE) para poder ser energizado a través de la red. - Deberá permitir conectarse de manera remota desde Internet a la infraestructura de la entidad sin requerir de configuraciones de VPN. |
| --- | --- |

### Teléfonos gama media

| Requerimientos mínimos | Los tipos de dispositivos para la gama media deberán ser de las siguientes características: - Deberá tener una pantalla monocromatica ó en escala de grises de mínimo 3”. - Deberá incluir dos puertos RJ-45 10/100/1000 para la conexión a la red y la conexión de un PC y/o portátil del usuario. - Deberá soportar Power over Ethernet (PoE) para poder ser energizado a través de la red. - Deberá permitir conectarse de manera remota desde Internet a la infraestructura de la entidad sin requerir de configuraciones de VPN. |
| --- | --- |

## Servicios de conexión a la PSTN y servicio de telefonía

| Requerimientos mínimos | - El Proponente debe incluir un contrato de conexión a la red de telefonía pública PSTN con conexión SIP, permitiendo como mínimo 400 sesiones en códec compatible 100% con la solución de telefonía IP. - Debe incluirse un paquete de minutos ilimitado para llamadas locales. - Debe incluirse un paquete de 100.000 minutos mensuales, plan cerrado, para llamadas Internacionales (LDI). - Debe incluirse un paquete de minutos ilimitado para llamadas nacionales (LDN). - Debe incluirse un paquete de 150.000 minutos mensuales, plan cerrado, para llamadas a celulares de cualquier operador nacional. |
| --- | --- |

## Servicios conexos

### Movilidad

| Requerimientos mínimos | La solución ofrecida debe permitir el acceso remoto mediante Firewall Traversal a las aplicaciones de Voz, Vídeo, Mensajería Unificada, de manera segura sin necesidad de establecer una sesión VPN a los usuarios que se encuentren por fuera de la red mediante el uso de un único cliente. |
| --- | --- |
|  | La plataforma de telefonía IP, debe contar con un único cliente que integre las llamadas de voz de PC a PC y PC a PBX/PSTN, así como buzón de mensajes, movilidad, video-llamada, colaboración (escritorio compartido), conferencia de audio (voz) a fin de que no se requieran clientes separados para cada servicio. Este cliente debe tener la capacidad de funcionar desde afuera de la red a través de una conexión segura por Internet, sin necesidad de VPN o NAT. |
|  | El fabricante de la solución debe tener un único cliente de software para diferentes plataformas (PC, Mac, iOS y Android) que permita acceder a los servicios de voz/video, buzón de voz. |
|  | El cliente debe funcionar en computadores con Sistemas Operativos Windows 7, Windows 8, Windows 10 y MAC. |
|  | El cliente debe permitir importar contactos provenientes de Microsoft Outlook y de otros directorios basados en LDAP. |
|  | El cliente de colaboración debe brindar las siguientes funcionalidades: - Buscar un usuario. - Establecer llamadas de voz. - Establecer una llamada de video a otro usuario (Video llamada). - Compartir el escritorio. - Ver información de contacto almacenada en el Directorio Activo. |
|  | El cliente debe soportar integración Web con el servicio de Voice Mail para descargar los correos de voz. |
|  | La video llamada debe funcionar con cámaras de video estándar y HD tipo USB, que se puedan conectar en PC y las que estén integradas en equipos portátiles. |

### Personal calificado

| Requerimientos mínimos | El Proponente deberá contar con ingenieros certificados en la plataforma de telefonía IP ofrecida a nivel Experto y Profesional en el área de Delivery (Implementación). |
| --- | --- |

### Capacitación

#### Técnica

| Requerimientos mínimos | Se debe incluir una transferencia de conocimiento relacionada con la operación y administración de la plataforma suministrada, de una duración no menor a 48 horas para mínimo seis (6) funcionarios designados por la Entidad. |
| --- | --- |
|  | La transferencia de conocimiento deberá ser llevada a cabo por el Líder Técnico de la implementación del Proyecto. |

#### Usuario final

| Requerimientos mínimos | Se debe incluir una transferencia de conocimiento relacionada con la funcionalidad y uso de los terminales (teléfonos IP, softphones, cliente de colaboración) en grupos de usuarios no mayor a diez (10) personas con una duración de 1 hora cada una. Como mínimo se deberán ofrecer cincuenta (50) sesiones de transferencia de conocimiento para capacitar por lo menos a 500 usuarios de la Entidad. |
| --- | --- |
|  | La transferencia de conocimiento deberá ser llevada a cabo por el Líder Técnico de la implementación del Proyecto. |

### Garantía extendida del fabricante y soporte

- Mínimo cinco (5) años contra defectos de componentes y manufactura.

- Mínimo un (1) año en la modalidad 7x24x4 para los equipos CORE de la plataforma de Telefonía IP (Central telefónica, Plataforma de gestión, Mensajería unificada y correo de voz).

# SISTEMA DE RED INALÁMBRICA

## Definición

El servicio de red inalámbrica comprende el suministro, instalación, configuración y mantenimiento de una solución de red inalámbrica que tiene como finalidad atender la necesidad de conexiones inalámbricas de diferentes dispositivos, de una manera segura y eficiente, de forma tal que dicha solución este en capacidad de reemplazar la operación de la actual infraestructura inalámbrica del SENADO DE LA REPUBLICA.

La solución propuesta deberá garantizar adecuados niveles de señal que estén en la capacidad de soportar aplicaciones de telefonía IP, video y diferentes aplicativos de datos bajo arquitectura tipo WEB y/o cliente servidor.

La solución propuesta para la red inalámbrica debe contemplar los mecanismos de

seguridad necesarios en cuanto a confidencialidad, autenticación, integridad de los datos y disponibilidad de la red.

La solución propuesta para la red inalámbrica deberá garantizar una cobertura del 100% en todas las áreas transitables y oficinas en todas las sedes, no pueden existir áreas que se hayan identificado como deseables que no tengan cobertura.

La solución propuesta para la red inalámbrica deberá garantizar la conexión satisfactoria de los usuarios que se requieran conectar en los diferentes eventos y sesiones de plenaria, para los siguientes salones:

- Plenaria: Capacidad 400 personas.

- Salón de la Constitución: Capacidad 250 personas.

- Salón Amarillo: Capacidad 100 personas.

- Comisiones: Capacidad 80 personas.

- Salón Luis Guillermo Vélez: Capacidad 300 personas.

## Alcance

Suministro del equipamiento y software de una red inalámbrica completamente nueva para la cantidad de puntos de acceso (Access Point) establecida en el Anexo 1 – Cantidades, con soporte 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, con sus correspondientes kits de montaje en techo/pared. La configuración, instalación y puesta en funcionamiento de los puntos de acceso debe ser realizado por el Proponente seleccionado.  Se debe incluir la totalidad de los módulos y servicios requeridos por la Entidad (monitoreo, licencias de aplicaciones y servicios, etc.) para la totalidad de puntos de acceso suministrados.

Como referencia, se presenta a continuación la topología de la red inalámbrica deseada y sobre la cual se basan los términos especificados en este numeral.

Según la topología anterior la solución ofertada por el proponente deberá incluir como mínimo los siguientes elementos:

- Puntos de acceso inalámbrico (Access Point).

- Controladoras inalámbricas.

- Sistema de gestión y monitoreo.

- Sistema de control de acceso (NAC).

- Sistema o consola de seguridad para WIPS.

## Características Generales

La solución propuesta deberá estar basada en una solución centralizada mediante controladoras redundantes, el Proponente deberá  incluir  una  solución  suficiente  en  términos  de seguridad tanto en el referido a la seguridad inalámbrica como las funciones básicas de filtrado de aplicaciones para cada uno de los grupos de usuarios con el resto de la red del SENADO DE LA REPUBLICA. Deberá incluir un sistema de monitoreo y gestión de los puntos de acceso avanzado, así como la posibilidad de crear portales cautivos para los SSID que se definan para el SENADO DE LA REPUBLICA.

El conjunto deberá proveer una solución completa, sin puntos únicos de fallo, y deberá garantizar soporte para los siguientes protocolos y servicios:

- Arquitectura que soporte Puntos de Acceso livianos “thin”, controlador centralizado y gestión de red integrada.  No se permitirá soluciones sin controlador, con controlador en la nube, o Puntos de Acceso actuando como controlador.

- Soporte para IPv6.

- Soporte de estándares y protocolos tales como 802.1Q, TCP/IP, UDP, ARP.

- Administración y gestión de red: SNMPv2 y SNMPv3.

- Sistema de autenticación basado en MAC, 802.1.x, EAP-TTLS.

- Solución basada en el estándar 802.11.ac wave 2.

- Soportar cifrado WPA2/AES/TKIP.

- Los puntos de acceso deben estar conectados a la infraestructura cableada mediante puertos Multirate.  El proponente debe garantizar los elementos necesarios para tal fin.

- Sistema de monitoreo y gestión de la solución inalámbrica.

- Gestión automática y dinámica de los recursos de radio (frecuencia y potencia) de los puntos de acceso.

- Sistema RF de visualización y localización mediante mapas de los puntos de acceso, usuario y puntos rogues.

- La solución debe contar con sistema administración y medición del ahorro energético, permitiendo crear políticas para apagar los puntos de acceso en situaciones previamente definidas.

- La solución debe permitir la creación, administración y gestión de diferentes perfiles de usuario inalámbrico, por ejemplo: Senadores, funcionarios, e invitados.

- La solución debe permitir control de ancho de banda por perfil de usuario y control de ancho de ancho de banda por aplicaciones (calidad de servicio).

- El sistema debe permitir la administración de usuarios invitados de manera fácil y segura, mediante el aprovisionamiento por una interfaz Web por cualquier usuario interno del SENADO DE LA REPUBLICA, dejando registro del usuario que gestionó el acceso.

- La solución debe permitir modalidad BYOD para mejorar la gestión y el control de políticas de seguridad simplificando el control de acceso y el cumplimiento de la seguridad de los dispositivos cableados e inalámbricos.

## Puntos de acceso red inalámbrica

Deberá incluirse el suministro de los puntos de acceso con soporte 802.11.a/b/g/n/ac wave 2, el Proponente seleccionado deberá incluir la configuración, instalación y puesta en funcionamiento de los puntos de acceso para las distintas sedes del SENADO DE LA REPUBLICA.

Los puntos de acceso deberán cumplir como mínimo las siguientes características:

- Punto de acceso para interiores 802.11.ac Wave 2, deberá incluir como mínimo una doble radio 4x4:4 MU-MIMO y 4x4:4 SU-MIMO en las bandas de 2,4GHz y 5GHz.

- Deberá incluir un mínimo de dos (2) puertos Ethernet, uno (1) en UTP 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps y otro en UTP 1Gbps.

- Debe soportar una tasa de datos de hasta 1.7Gbps en la banda de 5GHz, y hasta 800Mbps para la banda de 2,4GHz.

Todos los puntos de acceso ofertados deberán cumplir las siguientes características:

- Kit de montaje (según la necesidad de instalación en techo o en paredes).

- Debe ser alimentado vía PoE 802.3at pero garantizando como mínimo una conexión a 1Gbps/2.5Gbps/5Gbps directamente a los switches de acceso.

- Seguridad y estándares: WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x.

- Soporte de los principales estándares de autenticación: 802.1x (EAP-TLS,  EAP-TTLS, EAP-PEAP),  autenticación  RADIUS,  autenticación por portal cautivo.

- Deberán incluir características como de Deep Packet Inspection (DPI) para visibilidad y control de las aplicaciones.

- Deberán incluir leds indicadores de estado.

- Deberán incluir las antenas correspondientes.

- No deben mantener información específica de la red, de manera que no se comprometa dicha información en caso que sea robado.

A nivel de seguridad inalámbrica IPS (WIPS) la solución deberá incluir las siguientes características:

- WIPS escaneo, threat clasificación, detención de AP rogue, medidas contra posibles ataques.

- En caso que venga integrada la funcionalidad de WIPS en el punto de acceso, esta no debe afectar el rendimiento del equipo para ofrecer servicio de datos. Si la funcionalidad de WIPS afecta el rendimiento normal del AP para ofrecer conectividad debe permitir dedicar un punto de acceso para esta funcionalidad.

- Se deberá incluir el sistema que maneja las firmas de los WIPS y que muestra los ataques y amenazas inalámbricas.

- En caso que el sistema sea una máquina virtual (VM), se debe incluir la infraestructura de cómputo para que funcione correctamente.

- El sistema deberá proveer protección y detección de conexiones “ad hoc”, puntos de acceso de hacker tales como “honeypots” y “evil twins”.

A nivel de control de acceso a la red (NAC) la solución deberá incluir las siguientes características:

- Se debe incluir el sistema de AAA (NAC) para el servicio de 802.1x y autenticación MAC.

- En caso que el sistema sea una máquina virtual (VM), se debe incluir la infraestructura de cómputo para que funcione correctamente.

- Licenciar la solución de NAC para una cantidad mínimo de 1700 endpoints inalámbricos y 3400 endpoints cableados.

- La solución ofertada debe permitir personalizar portales para servicio de invitados (guest). El portal se personalizará dependiendo de la sede donde se conecte el usuario invitado.

- La solución debe permitir el acceso basado en horarios y duración de la sesión, de forma que se tenga mayor control y seguridad de los usuarios invitados.

- El sistema debe permitir autenticación Web (local, central, registro de dispositivos).

- La solución se usará también para controlar el acceso, la autorización y la contabilidad de los usuarios administradores de la red que van a realizar actividades de configuración, monitoreo y resolución de fallas vía interface de comandos (CLI) sobre las controladoras y los switches de red principalmente.

El SENADO DE LA REPUBLICA suministrará los planos de los sitios a cubrir con red inalámbrica para hacer el diseño predictivo de la solución con la ubicación sugerida de los mismos.

Entendiendo las singularidades y los requerimientos puntuales de algunos sitios del SENADO DE LA REPUBLICA, es de carácter obligatorio hacer estudio de sitio en todas las sedes de la Entidad:

Tabla 1

| Sede | Ciudad |
| --- | --- |
| Edificio Nuevo del Congreso | Bogotá |
| Casa de la Cultura (Dirección General Administrativa) | Bogotá |
| Edificio del Capitolio | Bogotá |
| Edificio BCA | Bogotá |
| Edificio BIC | Bogotá |
| Edificio Gabriel García Márquez | Bogotá |
| Biblioteca Luis Carlos Galán | Bogotá |
| Casa del Prócer José N. Márquez | Bogotá |

El proponente debe realizar un estudio de cobertura inicial en las sedes especificadas en la Tabla 1, para determinar cuál es la mejor localización de los nuevos Puntos de Acceso. Los estudios se presentarán a la División de Planeación y Sistemas del SENADO DE LA REPUBLICA antes de la instalación de los nuevos Puntos de Acceso, para acordar conjuntamente la disposición más adecuada en cada sede.

El proponente deberá entregar debidamente documentados en la propuesta los resultados del estudio del sitio. Este será el principal insumo para el diseño de la red inalámbrica propuesto para las sedes especificadas en la Tabla 1. Las cantidades de cada proponente deberán estar igualmente basadas en este estudio de sitio. El estudio de sitio hace parte de los entregables del proyecto.

Los nuevos Puntos de Acceso se instalarán siempre en las ubicaciones que indiquen los estudios de cobertura. Las ubicaciones de los Puntos de Acceso antiguos nunca condicionarán la instalación de los nuevos.

El proponente seleccionado instalará los nuevos Puntos de Acceso, y retirará los antiguos, en coordinación con la División de Planeación y Sistemas del SENADO DE LA REPUBLICA, y siempre de forma que la interrupción del servicio sea mínima.

Una vez terminada la instalación y activación de los nuevos Puntos de Acceso, y tras retirar los antiguos, el Proponente seleccionado llevará a cabo un estudio de cobertura final en todos los edificios, para verificar que los parámetros de cobertura real corresponden con las especificaciones anteriormente detalladas.

En caso de que en algunas ubicaciones esto no fuese así, el Proponente seleccionado se hará cargo, sin costo para el SENADO DE LA REPUBLICA, de las instalaciones adicionales de puntos de cableado y Puntos de Acceso para conseguir los parámetros de cobertura especificados.

Tanto el estudio de cobertura inicial, como el final, se realizarán con la herramienta de análisis de espectro activada propia del Proponente, y sus resultados serán presentados a la División de Planeación y Sistemas del SENADO DE LA REPUBLICA y al supervisor del contrato para su revisión y aprobación.

Los estudios de cobertura se llevarán a cabo con software especializado propiedad del Proponente.

El cubrimiento de la red inalámbrica debe garantizar una calidad aceptable en cada punto a cubrir de -65dBm como mínimo.

## Controladora inalámbrica

Deberá ofertarse una solución basada en una arquitectura centralizada mediante controladoras inalámbricas que se puedan instalar en un rack estándar de 19 pulgadas ubicado en el Data Center principal del SENADO DE LA REPUBLICA.

Las controladoras deberán estar redundadas y funcionar en el modo activo-standby con tiempos de conmutación en caso de falla que no generen desconexión de los usuarios y con capacidad de soportar la totalidad de los puntos de acceso y usuarios con sólo una de las controladoras en funcionamiento en el caso de caída o reseteo de la otra controladora. Las controladoras deberán tener su vez fuentes de alimentación redundantes.

El conjunto de las controladoras deberá contar con un mínimo de 2 interfaces 10G para la conexión entre las controladoras y los Switches de CORE, conectándose a 2 puertos multimodo 10GE (10GBASE-SR) los cuales deben estar disponibles en los Switches de CORE (2 puertos 10GE por controladora).

Las controladoras deberán permitir el análisis de la calidad de llamadas en tiempo real y deberán cumplir con la funcionalidad Wireless Intrusión Protection System

En caso que la controladora sea una máquina virtual (VM), se debe incluir la infraestructura de cómputo para que funcione correctamente. Tener presente los requerimientos en interfaces del párrafo anterior.

La solución permitirá un correcto funcionamiento de un mínimo de 200 puntos de acceso y de 8.000 usuarios/dispositivos simultáneos; estos valores deberán ser válidos aunque una de las dos unidades esté desconectada.

Toda la solución de hardware y software propuesta deberá incluir sin costo adicional la totalidad de las licencias necesarias para la conexión los puntos de acceso suministrados por el Proponente. Toda la solución de hardware y software deberá asimismo permitir crecer hasta los 200 puntos de acceso, adquiriendo sólo las licencias adicionales correspondientes de ser el caso, sin necesidad de adquirir nuevo equipamiento y contar con alta disponibilidad.

La solución deberá permitir a los clientes sticky  ó  cliente pegado, pueda moverse de manera automática a un AP con mejor balanceado de carga y canales disponibles para optimizar el desempeño general de la solución inalámbrica.

Deberá realizar una gestión automática y dinámica de los recursos de radio (frecuencia y potencia) de los puntos de acceso para optimizar la cobertura existente y el rendimiento de los clientes de la red inalámbrica.

La solución completa deberá poder dirigir de manera dinámica los clientes hasta los puntos de acceso más idóneos, evitando el efecto “sticky client”.

La comunicación de control y de datos entre los puntos de acceso y la controladora debe ser cifrada.

Las controladoras deben incluir funciones de firewall capa 7 para realizar filtrado de trafico wireless.

La solución deberá soportar al menos 16 SSIDs configurados y activos. Debe soportar 4K VLANs.

La solución debe cumplir con los siguientes estándares:

- SSHv2.

- RFC 768 UDP.

- RFC 791 IP.

- RFC 792 ICMP.

- RFC 793 TCP.

- RFC 826 ARP.

- RFC 1122 Requirements for Internet Hosts.

- RFC 2246 TLS.

- RFC 2401 Security Architecture.

- RFC 2408 ISAKMP.

- RFC 2409 IKE.

- RFC 2548 Microsoft RADIUS Attributes.

- RFC 2716 PPP EAP TLS.

- RFC 2865 RADIUS Authentication.

- RFC 3576 Dynamic Authorization.

- RFC 3579 RADIUS Support for EAP.

- RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS.

- RFC 3748 EAP.

## Servicios Conexos

### Personal calificado

| Requerimientos mínimos | El Proponente deberá contar con ingenieros certificados en la plataforma de Wireless ofrecida. |
| --- | --- |

### Capacitación

#### Técnica

| Requerimientos mínimos | Se debe incluir una transferencia de conocimiento relacionada con la operación y administración de la plataforma suministrada, de una duración no menor a 24 horas para mínimo (6) funcionarios designados por la Entidad. |
| --- | --- |
|  | La transferencia de conocimiento deberá ser llevada a cabo por el Líder Técnico de la implementación del Proyecto. |

### Garantía extendida del fabricante y soporte

- Mínimo cinco (5) años contra defectos de componentes y manufactura.

- Mínimo un (1) año en la modalidad 7x24x4: Siete días a la semana, 24 horas al día, tiempo de solución de 4 horas para las controladoras y 5x8xNBD para los demás componentes de la solución.

# SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS

## Acceso a Internet

### Definición

Contratar el servicio de acceso permanente a Internet para todas las sedes del SENADO DE LA REPUBLICA, a través de un servicio de telecomunicaciones que le permita al SENADO DE LA REPUBLICA proveer a los usuarios de su red de área local el acceso a cualquier servicio en Internet y que permita el acceso desde Internet a los servidores Web, e-mail y de aplicaciones del SENADO DE LA REPUBLICA. Este enlace debe suministrarse para ser usado únicamente por SENADO DE LA REPUBLICA en fibra óptica, y debe poseer redundancia de última milla en fibra óptica.

### Alcance

Se requiere contratar un enlace de Internet dedicado que le permita a la Entidad el acceso a cualquier servicio en Internet y que permita el acceso desde Internet a los servidores Web, e-mail y de aplicaciones de la Entidad. Este enlace debe suministrarse para ser usado únicamente por la Entidad en fibra óptica y debe poseer redundancia de última milla en fibra óptica.

El servicio de Internet debe ser provisionado en Bogotá D.C - Edificio Nuevo del Congreso.

### Especificaciones técnicas mínimas

El servicio ofrecido debe cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

- Ancho de Banda: 450Mbps.

- Backup de última milla (UM): La solución deberá incluir un enlace redundante que actuará como backup o respaldo del enlace principal y este deberá tener un ancho de banda equivalente al 100% del canal principal suministrado. El Proponente seleccionado deberá garantizar y presentar las evidencias que certifiquen que el enlace de respaldo tiene rutas totalmente independientes a nivel de fibra óptica, así como también enrutadores, conversores de medio, equipos de acceso y nodos diferentes con el enlace principal.

- Topología de redundancia en última milla (UM): El Proponente seleccionado deberá implementar un esquema de redundancia de la solución de UM, el cual debe operar en modo de alta disponibilidad de manera que si el enrutador y/o cualquier componente del  enlace principal falla, el servicio conmute automáticamente al enlace de backup garantizando la conectividad a Internet sin afectación del servicio para los usuarios y sin ninguna clase de intervención manual. Además se debe garantizar una topología totalmente separada entre el enlace principal y el enlace de backup a nivel de hardware e infraestructura eléctrica.

- Simetría del canal: Tanto el enlace principal como el enlace de backup deberán tener simetría 1:1 de forma permanente.

- Re-uso de acceso a Internet: El canal de acceso a Internet no podrá tener re-uso, es decir, que el 100% del ancho de banda contratado podrá ser utilizado en cualquier momento por la Entidad.

- Disponibilidad del servicio: La disponibilidad del servicio de Internet debe ser igual o superior al 99,9% con base en la siguiente fórmula:

DM = (T/720) x 100

Donde:

DM = Porcentaje de disponibilidad mensual.

720 = Total de horas mensuales que debe estar disponible el enlace (para meses de 31 días el valor será de 744, para meses de 28 días el valor será de 672).

T = Número de horas efectivas en que el servicio de Internet estuvo disponible durante el periodo, las cuales se calculan restándole del número de horas que debe estar disponible el enlace el número de horas de indisponibilidad por factores atribuibles al Proponente seleccionado. Este valor no se calculará a partir del momento de la notificación de la falla por parte de la Entidad o la creación del ticket por parte del Proponente seleccionado, sino a partir del momento en que la herramienta o software de monitoreo suministrado registre la caída del servicio. La indisponibilidad terminará en el momento en que la falla sea solucionada y el servicio de Internet se restablezca.

La indisponibilidad no aplicará en los casos que se mencionan a continuación, previo aviso del supervisor del contrato: Cuando alguno de los enlaces deba ser modificado por solicitud expresa de la Entidad. Por falla de los equipos de la Entidad, o por otras causas no atribuibles al Proponente seleccionado. Cuando se presenten retrasos en la autorización del ingreso oportuno a la sede de la Entidad con el propósito de verificar el estado de los equipos y efectuar las correcciones necesarias por parte del proponente seleccionado. Se debe tener en cuenta que el proponente seleccionado debe realizar el debido proceso de trámite de permisos ante el supervisor del contrato o su delegado conforme a los tiempos y requisitos establecidos por la Entidad. Cuando un enlace se encuentre en mantenimiento preventivo, sin embargo, dichos mantenimientos deberán ser programados en horario no hábil, ser notificados por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación y estarán sujetos a la aprobación por parte del supervisor del contrato.

### Penalización por Indisponibilidad

Cuando se presente una indisponibilidad en cualquier enlace, el Proponente seleccionado deberá compensar a la Entidad por el tiempo que duró la interrupción  del servicio, descontando de la facturación del mes evaluado el valor correspondiente según los siguientes criterios:

| DISPONIBILIDAD | COMPENSACION |
| --- | --- |
| Para enlaces cuya disponibilidad esté entre el 99,6% y menor a la disponibilidad contratada. | La compensación será del 10% del valor mensual del enlace. |
| Para enlaces cuya disponibilidad sea menor al 99,6% y mayor o igual al 99% | La compensación será del 20% del valor mensual del enlace. |
| Para enlaces cuya disponibilidad sea menor al 99% y mayor o igual al 98,5% | La compensación será del 40% del valor mensual del enlace. |
| Para enlaces cuya disponibilidad sea menor al 98,5% y mayor o igual al 98% | La compensación será del 60% del valor mensual del enlace. |
| Para enlaces cuya disponibilidad sea menor al 98% | La compensación será del 100% del valor mensual del enlace. |

Un enlace se considera indisponible o caído cuando no permite el tráfico de datos o cuando esta intermitente.

### Características de seguridad de acceso a equipos

El acceso a la consola de administración de los equipos suministrados por el Proponente seleccionado deberá hacerse únicamente por protocolo SSH o por conexión directa al puerto de consola. La configuración de todos los equipos deberá cumplir un estándar de seguridad que por lo menos incluya autenticación mediante protocolos estándar del mercado y passwords encriptados y generados de tal manera que hagan difícil su determinación por delincuentes informáticos, hackers o personas no autorizadas. Igualmente los equipos deberán mostrar en el momento de la conexión a CLI un banner informativo indicando que el acceso a los equipos es restringido y está prohibido para personal ajeno al Proponente seleccionado y a la Entidad.

El Proponente seleccionado deberá garantizar la seguridad física y lógica de los enlaces y equipos que conforman la solución.

### Última milla (UM)

La solución deberá ser en fibra óptica terminando en el cuarto de equipos o Data Center de la Entidad. El Proponente seleccionado deberá incluir todos los elementos necesarios para su debida instalación.

### Redundancia en plataforma de Internet

El Proponente deberá demostrar redundancia en su plataforma de Backbone IP y de transporte nacional que garantice la alta disponibilidad de la solución entre la red de acceso donde se aprovisionen los servicios ofrecidos a la Entidad y el backhaul internacional. El Proponente deberá asegurar una plataforma que cuente con protección de DDoS para ataques volumétricos y agotamiento de estados de sesión.

### Conexión al NAP Colombia

El Proponente seleccionado deberá contar con una conexión directa al NAP Colombia con un BW mínimo de 10Gbps anillada.

### Direcciones IP públicas

El Proponente seleccionado deberá asignar 64 direcciones IPv4 públicas las cuales serán para uso exclusivo de la Entidad.

### Servicio de DNS

El Proponente seleccionado deberá suministrar el servicio DNS secundario el cual deberá sincronizarse con el servidor DNS primario de la Entidad.

### Gestión

El Proponente seleccionado deberá suministrar acceso a una herramienta de gestión vía Web que permita consultar el consumo en tiempo real e histórico de los enlaces tanto principal como backup. Adicionalmente, el Proponente seleccionado entregará a la Entidad un informe mensual de disponibilidad del mes anterior, donde debe suministrar información acerca del desempeño del servicio, consolidado de fallas o incidentes presentados, tiempo de indisponibilidad, causa raíz de las fallas y planes de mejora para disminuir el riesgo de que se presenten nuevamente.

### Generales

La solución propuesta deberá contemplar todos los elementos necesarios tanto de hardware como de software para garantizar la entrega del servicio a satisfacción de la Entidad. El Proponente seleccionado deberá cubrir todos los costos de obra civil, incluidas las ducterías, canalizaciones, acometidas internas o externas, instalaciones eléctricas y demás accesorios para la puesta en marcha del servicio.

### Condiciones eléctricas y ambientales

En el exterior del edificio de la Entidad se debe utilizar fibra óptica tipo exterior, cajas de conversión en los sitios de entrada del edificio y fibra de distribución para interiores al interior del edificio con características de baja emisión de gases y retardante al fuego. Todos los cables, patch cords, equipos y demás elementos a instalar se deben organizar e identificar de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA 606 A.

Será responsabilidad del Proponente seleccionado verificar el sitio donde se instalarán los equipos y confirmar que las condiciones eléctricas y ambientales estén dentro de los parámetros de operación óptima de los mismos.

### Equipos

Los equipos ofrecidos dentro de la solución deberán ser de última tecnología, no deben estar descontinuados por el fabricante y se debe garantizar que su funcionamiento esta al 100% de acuerdo al marco de referencia del fabricante. El Proponente seleccionado es responsable realizar todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia del contrato para todos los equipos y demás componentes de la solución de Internet. Los costos derivados de transporte, seguros, bodegaje y reemplazo de equipos y partes serán asumidos por el Proponente seleccionado.

### Soporte

Se deberá prestar soporte telefónico en modalidad 7x24x365. Es necesario que el Proponente seleccionado realice los mantenimientos preventivos que considere necesarios y en el caso que esto implique un corte de servicio deberá poner en marcha un mecanismo de contingencia. En caso que la Entidad requiera y/o considere necesario ejecutar algún cambio en su infraestructura o en las configuraciones del servicio, el cual genere cambios o modificaciones en el servicio de Internet, el Proponente seleccionado deberá prestar apoyo a la Entidad y ejecutar los cambios necesarios.

El Proponente seleccionado deberá contar con un Centro de Operaciones de Red (NOC) o similar donde se realice monitoreo 7x24x365 de la plataforma de Internet y de los servicios suministrados a la Entidad, que le permita tomar acciones preventivas y correctivas en todo momento y el cual informe el estado del enlace y genere los tickets respectivos en el momento que sea reportada una falla o se haga un requerimiento o consulta por parte de la Entidad.

El Proponente seleccionado debe garantizar la disponibilidad 7x24 de un Ingeniero certificado en la tecnología de equipos de telecomunicaciones suministrados en la solución de Internet. Las funciones de dicho recurso estarán orientadas al servicio, por lo cual debe poseer conocimientos sólidos en redes LAN, WAN troubleshooting, configuración y gestión de anchos de banda, seguridad y protocolos de enrutamiento entre otros, que permita solucionar problemas que tengan alta complejidad.

### Recuperación de fallas

El tiempo máximo de recuperación de fallas debe ser de cuatro (4) horas. En caso que para resolver una falla el Proponente seleccionado requiera cambiar algún equipo o parte, el mismo será de iguales o mejores características a los suministrados en la solución y no tendrá costo adicional para la Entidad.

### Capacidad de los enlaces

La Entidad se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento durante la vigencia del contrato cambios (aumentos o disminuciones) del ancho de banda de todos los enlaces. Estos cambios deben quedar ejecutados máximo cuarenta y ocho (48) horas después de haber sido solicitados por la Entidad por intermedio del supervisor del contrato. Las disminuciones de ancho de banda deberán generar descuentos en la tarifa mensual. Los aumentos de ancho de banda se podrán cobrar de acuerdo con las tarifas unitarias que el Proponente debe incluir en la oferta. La capacidad de los enlaces se podrá aumentar o disminuir de manera temporal o definitiva.

### Suspensión de enlaces

La Entidad se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento durante la vigencia del contrato la suspensión de los enlaces de Internet y su correspondiente facturación por razones de traslado, remodelación, retiro de sedes o circunstancias de fuerza mayor. Estas suspensiones deberán efectuarse a más tardar tres (3) días calendario a partir de la solicitud escrita del supervisor del contrato.

### Capacitación

El Proponente seleccionado deberá impartir una capacitación con una intensidad horaria de al menos cuatro (4) horas dirigida a mínimo seis (6) funcionarios de la Entidad debidamente autorizados por el supervisor del contrato.  Dicha capacitación deberá incluir aspectos sobre la configuración de la solución, los elementos que la componen, el esquema de alta disponibilidad y enrutamiento, características de los equipos suministrados, manejo del software de gestión y monitoreo de los enlaces, modelo de soporte técnico y matrices de escalamiento ofrecidos por el proponente.

### Documentación

El Proponente seleccionado deberá entregar en medio impreso y magnético (incluyendo esquemas, tablas, etc.) la documentación total y actualizada de la solución suministrada.  Como mínimo se debe incluir la siguiente información: Configuración final y completa de todos los enrutadores. Descripción del esquema de alta disponibilidad y enrutamiento que quedó operando.  Diagrama de topología de red detallado, incluyendo información de las rutas de fibra y equipos de acceso de UM tanto principal como backup. Inventario detallado de cada equipo tanto a nivel de hardware como de software que incluya el tipo de elemento, marca, modelo, serial, versión de software o sistema operativo, cantidad de interfaces de red, Identificador del servicio, etc. Catálogo de especificaciones técnicas de los equipos suministrados.

## Conectividad de datos entre los edificios y la sede principal

Para la conectividad de las sedes del SENADO DE LA REPUBLICA se requiere una solución MAN (Metropolitan Area Network) mediante enlaces de fibra óptica monomodo y/o multimodo que permitan la conexión de cada edificio con el Edificio Nuevo del Congreso. Cada edificio deberá contar con mínimo dos pares de hilos equivalentes a dos (2) enlaces que soporten velocidades de 10 Gigabit Ethernet entre el CORE y los switches de distribución de cada sede.  A continuación se muestra un diagrama general que ilustra la solución requerida:

### Última milla (UM)

La solución deberá ser en fibra óptica dedicada entre cada sede de la Entidad y terminando en el cuarto de equipos o Data Center de la Entidad. El Proponente seleccionado deberá incluir todos los elementos necesarios para su debida instalación.  La solución deberá ofrecerse en modalidad de servicio.

### Generales

La solución propuesta deberá contemplar todos los elementos necesarios tanto de hardware como de software para garantizar la entrega del servicio a satisfacción de la Entidad. El Proponente seleccionado deberá cubrir todos los costos de obra civil, incluidas las ducterías, canalizaciones, acometidas internas o externas, instalaciones eléctricas y demás accesorios para la puesta en marcha del servicio.

### Soporte

Se deberá prestar soporte telefónico en modalidad 7x24x365. Es necesario que el Proponente seleccionado realice los mantenimientos preventivos que considere necesarios y en el caso que esto implique un corte de servicio deberá poner en marcha un mecanismo de contingencia. En caso que la Entidad requiera y/o considere necesario ejecutar algún cambio en su infraestructura, el cual genere cambios o modificaciones en el servicio de Conectividad de datos, el Proponente seleccionado deberá prestar apoyo a la Entidad y ejecutar los cambios necesarios.

El Proponente seleccionado deberá contar con un Centro de Operaciones de Red (NOC) o similar donde se realice monitoreo 7x24x365 de los servicios suministrados a la Entidad, que le permita tomar acciones preventivas y correctivas en todo momento y el cual informe el estado de los enlaces y genere los tickets respectivos en el momento que sea reportada una falla o se haga un requerimiento o consulta por parte de la Entidad.

El Proponente seleccionado debe garantizar la disponibilidad 7x24 de personal técnico que permita un adecuado soporte al servicio de Conectividad de datos. Las funciones de dicho recurso estarán orientadas al servicio, por lo cual debe poseer conocimientos sólidos en fibra óptica, redes LAN, WAN, troubleshooting, configuración y gestión de anchos de banda, seguridad y protocolos de enrutamiento entre otros, que permita solucionar problemas que tengan alta complejidad.

### Recuperación de fallas

El tiempo máximo de recuperación de fallas debe ser de cuatro (4) horas. En caso que para resolver una falla el Proponente seleccionado requiera cambiar algún equipo o parte, el mismo será de iguales o mejores características a los suministrados en la solución y no tendrá costo adicional para la Entidad.

# SERVICIO DE TELEVISIÓN IP

## Definición

En el marco del presente proyecto de renovación de la infraestructura de telecomunicaciones, el SENADO DE LA REPUBLICA busca integrar los demás componentes tales como el sistema de cableado estructurado, el Backbone de interconexión entre edificios, y los equipos activos de red LAN, a una nueva solución de televisión IP (IPTV) que permita lograr el objetivo de ofrecer servicios convergentes de datos, voz, y video a los usuarios de la Entidad.

## Propósito de la solución

Diseño, suministro, implementación y puesta en marcha de un sistema de televisión IP (IPTV) que incluya todos los componentes, licenciamiento, software, equipos y soporte que permitan la correcta transmisión y distribución con la debida autorización de los canales de televisión que se requieren para cada oficina del SENADO DE LA REPUBLICA. La solución se requiere en la modalidad de servicio.

La solución debe soportar la capacidad actual y permitir crecimientos futuros, y garantizar la disponibilidad y continuidad requerida.  El sistema de IPTV debe permitir el ingreso de los canales provenientes de la señal de cada una de las comisiones y recintos, y permitir el ingreso de los canales de televisión pública y privados nacionales, así como también la señal del canal del Congreso, para posteriormente procesar dichas señales, convertirlas en formato IP y transmitirlas a cada oficina de la Entidad.   La totalidad de los canales de TV transmitidos por la solución deben presentarse finalmente a los usuarios en la pantalla de los televisores mediante una parrilla la cual debe ser de fácil uso y permitir sintonizar cualquier canal mediante un sólo control remoto.

La solución de cabecera de televisión IP debe tener la posibilidad de entregar la señal a través de cable UTP directamente a cada uno de los televisores suministrados por el Proponente sin necesidad de usar decodificador.

## Alcance

De acuerdo a los requerimientos establecidos por la División de Planeación y Sistemas de la Entidad, el número total de puntos de IPTV que deben quedar activos en cada edificio se relaciona en el Anexo 1 – Cantidades.

## Especificaciones técnicas

Actualmente el SENADO DE LA REPUBLICA cuenta con una infraestructura que permite producir y emitir 22 canales de televisión los cuales se mencionan a continuación:

1 – Canal del Senado de la República.

2 – Canal del Recinto del Senado.

3 – Canal del Recinto de Cámara.

4 – Canal del Salón Boyacá.

5 – Canal de la Comisión Primera del Senado.

6 – Canal de la Comisión Segunda del Senado.

7 – Canal de la Comisión Tercera del Senado.

8 – Canal de la Comisión Cuarta del Senado.

9 – Canal de la Comisión Quinta del Senado.

10 – Canal de la Comisión Sexta del Senado.

11 – Canal de la Comisión Séptima del Senado.

12 – Canal de la Comisión de Ética y Territorial.

13 – Canal de la Comisión Primera de Cámara.

14 – Canal de la Comisión Segunda de Cámara.

15 – Canal de la Comisión Tercera de Cámara.

16 – Canal de la Comisión Cuarta de Cámara.

17 – Canal de la Comisión Quinta de Cámara.

18 – Canal de la Comisión Sexta de Cámara.

19 – Canal de la Comisión Séptima de Cámara.

20 – Canal de la Comisión de Acusaciones.

21 – Canal Luis Guillermo Velez.

22 – Canal Salón de la Constitución.

Dichos canales se entregan mediante señales de video en interfaces SDI (con audio embebido). El Proponente seleccionado deberá suministrar todos los elementos necesarios para el envío de la señal originada por los diferentes canales de Televisión internos relacionados anteriormente al equipo que ofrezca para el procesamiento, codificación y conversión a IP de la solución.  El cableado que se use para esta solución deberá estar correctamente canalizado y su diseño deberá ser aprobado por el Supervisor del contrato.

La solución de IPTV debe estar en capacidad de transmitir y entregar en las distintas oficinas distribuidas en las sedes de la Entidad los canales de televisión nacional que se mencionan a continuación, junto con los canales locales mencionados anteriormente:

1 – Canal Congreso.

2 – Canal Caracol.

3 – Canal RCN.

4 – Canal Tele Pacífico.

5 – Canal Tele Antioquia.

6 – Canal Tele Caribe.

7 – Canal Tele Café.

8 – Canal Uno.

9 – Canal Institucional.

10 – Señal Colombia.

11 – CityTV.

Los puntos de prestación del servicio de IPTV deberán hacer parte del sistema de cableado estructurado y estar ubicados adecuadamente con respecto a la distribución de las oficinas.

Cada punto de prestación del servicio de IPTV deberá contar con su respectiva salida eléctrica. Se podrá hacer uso de la salida eléctrica más cercana a la ubicación de los TV, sin embargo el diseño eléctrico deberá tener en cuenta que las salidas eléctricas para los TV y equipos decodificadores no queden a una distancia mayor de 1mt. de los mismos. La salida eléctrica se entiende como una toma eléctrica doble polo aislado.  Cada punto de prestación del servicio de IPTV junto con su salida eléctrica deberá contar con una reserva de cableado por si se llega a requerir un futuro desplazamiento según criterio de la Entidad.  Esta reserva deberá ser de máximo 10 metros y su distancia no deberá en ningún caso generar incumplimiento de los estándares y especificaciones técnicas que rigen los sistemas de cableado estructurado.

La distribución de los puntos por cada sede estará dada por el diseño presentado por el Proponente seleccionado y aprobado por el supervisor del contrato. El Proponente seleccionado será el responsable del despliegue a nivel de red de la solución de IPTV, garantizando que los equipos activos queden debidamente configurados para el envío del tráfico sobre la LAN con destino a los usuarios finales.  El Proponente seleccionado será el responsable del procesamiento, integración, codificación, y transformación de los flujos de video en el formato IP requerido por la Entidad.

Los equipos de procesamiento, codificación y conversión a IP que se requieran implementar en las premisas de la Entidad para la solución de IPTV deben poderse instalar en rack estándar de 19”.

El Proponente deberá suministrar durante el tiempo de prestación del servicio, las pantallas y decodificadores, cuyas cantidades están descritas en el Anexo 1 – Cantidades.  El proponente deberá realizar la instalación y puesta en marcha de dichos elementos así como toda la solución.

## Capacidad

| Solución de cabecera de TV | El SENADO DE LA REPUBLICA requiere para su sistema de IPTV contar con una solución actualizada y escalable de última tecnología, con capacidades modulares de crecimiento a futuro. Al implementar un servicio completo que garantice calidad de audio y video, se necesita una solución que cuente con altos niveles de disponibilidad y escalabilidad. Dicha solución en caso de ser requerido podrá suministrarse mediante una plataforma de transmisión de TV a nivel de operador-integrador, permitiendo el tráfico de flujo de TV de alta calidad a través de redes de datos LAN/WAN, y debe ser una plataforma multi-servicio que codifique, transcodifique, transmita MPEG-1, MPEG-2 o MPEG-4 canales de vídeo ISMA / WMT a la vez. La plataforma deberá contar con sistemas de gestión de elementos vía protocolos tales como SNMP, que permitan realizar monitoreo, alarmas y control. En caso de ser requerido, la plataforma de transmisión de TV debe contar con sistemas que permitan combinar vídeo digital, codificación DVB y streaming a través de redes IP. |  |
| --- | --- | --- |
| Características generales | Solución completa que se integre a las necesidades de streaming del SENADO DE LA REPUBLICA. Arquitectura tipo carrier-class que garantice alta disponibilidad, fiabilidad y robustez sin ningún punto único de falla. Aplicación flexible que permita una fácil integración en una instalación de red de gestión centralizada. Solución escalable que permita su crecimiento con un único sistema de gestión. Streams de hasta 32 canales concurrentes codificados, además de múltiples flujos de transporte DVB a IP. Codificar MPEG-1, MPEG-2, WMT, MPEG-4 Transcodificar fuentes en todos los formatos: MPEG-2, MPEG-1, MPEG- WMT y 4 ISMA. Convertir MPEG-2 a través de DVB-ASI o Dhei a MPEG-2 a través de IP, Soportar FTP, Unicast, Multicast, Soportar IP sobre 100/1000/10G Ethernet. Soportar la carga en tiempo real a los servidores de vídeo estándar. Plataforma con intercambio en caliente, inserción de todos los componentes extraíbles y en tiempo real. Emisión de televisión a través de redes de banda ancha IP / Ethernet / ATM. |
| Especificaciones técnicas mínimas | Chasis con Sistema de tarjetas individuales que manejen el procesamiento de manera independiente como la codificación, y tarjetas individuales para los slots de conexión de video. El sistema debe ofrecer redundancia para fuentes de alimentación, ventiladores, sistemas de control y tarjetas de servicio. Disponibilidad de servicios y módulos o tarjetas los cuales deben ser plug & play y permitan el intercambio en caliente. Las tarjetas deben permitir como mínimo señales de video (HD/SD), permitir como mínimo 2 a 4 entradas análogas o SDI, doble canal MPEG-1 y MPEG-2 encoder, doble canal codificador MPEG-4, Entrada en vivo de E / S (vídeo y audio digital o analógico), MPEG-1 y MPEG-2 Decoder E / S. DVB de entrega digital de IP con 4 entradas ASI. Interfaces de salida: 10/100/1000BaseT, Gigabit Ethernet y soporte para conexiones en fibra óptica. Gestión mediante interfaces y/o protocolos SNMP, XML, Telnet, RS-232, e Interfaz gráfica de usuario (GUI) de uso fácil. Configuración y monitoreo de eventos. Características Eléctricas: Fuentes de alimentación redundantes. |
| Antenas satelitales | Antenas para manejo de señales satelitales de los canales nacionales. |
| Decodificadores | Decodificadores digitales con salidas SDI, HDMI. Capacidad de recepción de las señales de TV vía IP. |
| Televisores | Televisores de 50” Tipo LED súper delgado. Variedad de niveles de negro. Con capacidad de poderse instalar en pared. Funciones de ahorro de energía. Garantizar una resolución mínima de 1920x1080 FULL HD. Alto Contraste. Entradas de Video AV, HDMI, USB. Interfaz de red RJ-45 Ethernet. Se debe incluir el soporte de pared a la medida del Televisor. Debe incluir regulador de voltaje para protección contra cambios de tensión y picos. Los elementos deben ser instalados en las oficinas dentro de las sedes del SENADO DE LA REPUBLICA. |

# SERVICIO DE MESA DE AYUDA

## Gestión del ciclo y procesos de servicios para usuarios

El Proponente deberá prestar el servicio de mesa de ayuda para gestionar de manera integral todos los servicios y la infraestructura asociada a la solución suministrada para el SENADO DE LA REPUBLICA, teniendo en cuenta lo solicitado en el presente documento.

Para tal fin, el Proponente deberá implementar una Mesa de Servicio (Service Desk) la cual deberá ser el punto único de contacto para los usuarios de la Entidad, y que garantizando el cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) previamente pactados; registre, categorice, priorice, solucione o escale, haga seguimiento y cierre los incidentes y requerimientos reportados por los usuarios para todos los servicios de tecnología provistos por el Proponente, de acuerdo con lo requerido en el presente documento.  El servicio de mesa de ayuda será prestado por el Proponente seleccionado por la duración establecida en el Anexo 1 – Cantidades.

## Gestión global de los servicios tecnológicos

El Proponente deberá realizar una gestión integral de todos los servicios de tecnología teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, bajo el marco de referencia de procesos de ITILv3 y las normas ISO 20000:2005 e ISO 2700X:2013, mediante la gestión de sus procesos, tareas y actividades a través del ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) de los cinco frentes de trabajo de ITIL (Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora).

El Proponente también deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para Gestión de Tecnologías de la Información definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Se deberá atender los procesos y actividades relacionados en el modelo de gestión de servicios tecnológicos requeridos por la Entidad, así:

- Gestión de Niveles de Servicio.

- Gestión de la Disponibilidad.

- Gestión de los Cambios.

- Gestión del Proceso de Mejora.

## Objetivos

- Realizar el diseño, implementación y puesta en operación de la Mesa de Servicio la cual debe ser el esquema único de gestión de todos los servicios y tecnologías suministradas por el Proponente. Para lo anterior, el SENADO DE LA REPUBLICA deberá garantizar el suministro al Proponente seleccionado, de la información necesaria para poder atender los incidentes y requerimientos reportados.

- Realizar el diseño, implementación y puesta en operación del servicio de soporte de nivel I para solucionar los incidentes, problemas y requerimientos de servicio que reporten los usuarios de la Entidad, para todos los servicios de tecnología suministrados por el Proponente.

- Realizar el diseño, implementación y puesta en operación del servicio de soporte nivel II para solucionar los incidentes, problemas y requerimientos de servicio que se escalen por parte del grupo de soporte  de nivel I, o que por su complejidad deban ser resueltos a este nivel.

- Realizar procesos de auditoría sobre la operación de los servicios de tal manera que se obtengan resultados de mejora continua los cuales deben ser implementados por el Proponente seleccionado.

## Alcance del servicio

- Implementar un modelo mediante el cual, a través de un único punto de contacto, los usuarios de la Entidad puedan reportar las fallas y realizar los requerimientos de los servicios por diferentes medios bien sea mediante correo electrónico, llamada telefónica o página Web. Adicionalmente, se debe incluir el registro de los casos por parte de la Mesa de Servicio a través de la herramienta de gestión correspondiente de la Entidad.

- Atender, canalizar, y gestionar todos los incidentes, requerimientos, y cambios relacionados con los servicios de tecnología suministrados por el Proponente al SENADO DE LA REPUBLICA.

- Garantizar que el 100% de los incidentes y requerimientos reportados por los usuarios, o generados de forma proactiva por la Mesa de Servicio sean documentados en la herramienta de gestión, de tal forma que se cuente con indicadores confiables y precisos que alimenten la toma de decisiones respecto al servicio.

- Garantizar que el 100% de los incidentes y requerimientos reportados por los usuarios, o generados de forma proactiva por la Mesa de Servicio sean solucionados, de forma que se logre el restablecimiento de los servicios en el menor tiempo posible en caso de fallas o se gestionen satisfactoriamente los requerimientos de los usuarios de la Entidad.

- Suministrar los recursos necesarios para realizar la gestión de nivel I y nivel II de la Mesa de Servicio, compuesta por una solución de atención telefónica, distribución de llamadas, computadores, software, y accesorios necesarios para la prestación del servicio.

- Realizar todas las actividades necesarias para una correcta administración, gestión, monitoreo, configuración, y mantenimiento de las soluciones suministradas e implementadas por el Proponente.

## Gestión de niveles de servicio

El Proponente será responsable de garantizar los niveles de calidad de los servicios y la infraestructura asociada a la solución suministrada para el SENADO DE LA REPUBLICA.

- El Proponente deberá definir las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos por la Entidad para los servicios a suministrar.

- El Proponente deberá suministrar los informes solicitados por la Entidad para el análisis del cumplimiento de los ANS.

- El Proponente deberá estar dispuesto a mejorar los servicios que presta a la Entidad de acuerdo a metas establecidas y planes de mejoramiento requeridos en cada frente de servicios.

## Gestión de la disponibilidad

El proceso de Gestión de la disponibilidad busca garantizar que el nivel de disponibilidad que se ofrece para todos los servicios de tecnología suministrados, administrados y soportados por el Proponente es igual o superior a lo acordado y establecido en los ANS. Los objetivos específicos de este proceso son:

- Apoyar con el diagnóstico y resolución de incidentes relacionados con la infraestructura y soluciones suministradas y los problemas asociados con cada incidente.

- Evaluar el impacto de todos los cambios que se ejecuten sobre la infraestructura y soluciones suministradas.

- Asegurar que las medidas proactivas identificadas para mejorar la disponibilidad de servicios sean siempre implementadas.

El proceso de gestión de la disponibilidad debe incluir:

- Monitoreo de las variables que impacten la disponibilidad de las soluciones suministradas por el Proponente, mediante la revisión de alarmas, umbrales, y la ejecución de procedimientos de escalamiento en caso de ser necesario.

- La identificación y resolución de los incidentes y los problemas presentados con las soluciones suministradas por el Proponente y en cualquiera de los componentes que sean de su responsabilidad.

- La mejora proactiva de la disponibilidad del servicio o de cualquiera de sus componentes siempre que sea técnicamente posible y responda a las necesidades de la Entidad.

## Gestión de los cambios

El Proponente será responsable de supervisar y aprobar la modificación de los servicios suministrados, garantizando que todo el proceso ha sido debidamente planificado, instalado, configurado, evaluado, probado y documentado.

El objetivo del procedimiento de gestión de cambios es asegurar que los cambios son registrados, evaluados, autorizados, planificados, probados, implementados, documentados y revisados de forma controlada.

Los cambios deben ser administrados con el fin de:

- Reducir los riesgos de indisponibilidad o intermitencia.

- Minimizar la gravedad de un impacto en la interrupción o perturbación del servicio.

- Ser exitoso en el primer intento de cambio que se ejecute eliminando pérdidas de tiempo y de confiabilidad.

El propósito de gestión de cambios es asegurar que los métodos y procedimientos estandarizados se utilizan para el eficaz y rápido manejo de todos los cambios.

Las metas de la gestión de cambios son las siguientes:

- Responder a las necesidades de los usuarios de la Entidad, mientras se maximiza el valor y se reduce la cantidad de incidentes, la interrupción y la repetición de trabajos.

## Gestión del proceso de mejora

Este proceso estará orientado a generar informes que permitan la creación de planes de mejora de los servicios. El Proponente será responsable de la generación de los informes que permitan evaluar los servicios y soluciones ofrecidos y las mejoras propuestas.

El Proponente deberá entregar reportes de gestión del servicio y estadísticas relacionadas con las actividades de soporte de nivel I y nivel II, junto con sus respectivas acciones de mejora.

## Generalidades

### Ubicación de la Mesa de Servicio

La Mesa de Servicio provista por el Proponente estará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. El servicio debe ser prestado directamente en las instalaciones del SENADO DE LA REPUBLICA.

### Horario de atención

El horario de atención de la Mesa de Servicio será en modalidad 5x8 para soporte en sitio y con disponibilidad 7x24x365 para soporte vía telefónica por fuera del horario hábil.

Para la atención telefónica por fuera del horario hábil, el Proponente seleccionado deberá suministrar una línea de atención única para recibir los reportes de fallas y requerimientos de los usuarios, y garantizar la correcta atención, registro y escalamiento correspondiente al personal encargado del soporte técnico.  Se deberá garantizar que la línea esté 100% disponible para recibir las llamadas, en caso de que por alguna situación la línea de atención no esté disponible, el Proponente seleccionado deberá recibir los reportes por medios alternos tales como correo electrónico, chat, o vía Web.

### Organización del Proponente

El Proponente seleccionado será responsable de realizar la organización y distribución a nivel de turnos del personal requerido para la prestación del servicio de Mesa de Servicio. Se aclara que el SENADO DE LA REPUBLICA no establecerá vínculo laboral alguno con dicho personal, lo anterior teniendo en cuenta que el Proponente suministrará este capítulo en la modalidad de servicio.

Para garantizar una correcta prestación del servicio, el Proponente deberá conformar el equipo de la Mesa de Servicio con personal idóneo para cumplir el alcance requerido por la Entidad. El personal deberá tener sólidos conocimientos y experiencia demostrable en los procesos de administración, soporte, configuración y troubleshooting para cada una de las soluciones suministradas por el Proponente.

El equipo de trabajo ofrecido por el Proponente deberá incluir como mínimo los siguientes roles y recursos:

Un (1) recurso con rol de Coordinador de Mesa de Servicio:

- Ingeniero de Sistemas, Electrónico, en Telecomunicaciones, y/o afines.

- Cinco (5) años de experiencia general.

- Tres (3) años de experiencia específica administrando Mesas de Servicios con mínimo 5000 usuarios por proyecto, utilizando sistemas de gestión para Mesas de Servicios certificadas por Pink Elephant.

- Certificación en ITIL Foundation V3.

- Funciones:

  - Supervisar a todo el personal de la Mesa de Servicio.

  - Distribuir el trabajo y asegurar que los niveles de servicio de la Mesa de Servicio se cumplan.

  - Realizar seguimiento y control a cada uno de los procesos desarrollados por la Mesa de Servicio.

  - Garantizar la ejecución y el cumplimiento de cada uno de los procesos establecidos en el numeral de Gestión global de los servicios tecnológicos del presente documento.

  - Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la Entidad.

  - Validar el correcto escalamiento de incidentes y requerimientos realizado por los Agentes.

  - Otras relacionadas intrínsecamente con el alcance y objetivos de la Mesa de Servicio.

- El Proponente deberá adjuntar los soportes de la formación académica y las certificaciones de experiencia correspondientes para el rol.

- Se debe contar con garantía de dedicación exclusiva de este personal al contrato resultante de este proceso.

Dos (2) recursos con rol de Agentes:

- Aprobación de seis (6) semestres de formación universitaria profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, y/o afines, ó título de formación Tecnológica o Técnica afín a las carreras mencionadas.

- Seis (6) meses de experiencia mínima en soporte técnico de infraestructura de Telecomunicaciones y/o proyectos relacionados con Mesas de Servicios en las cuales se aplique metodología ITIL, utilizando sistemas de gestión para Mesas de Servicios certificadas Pink Elephant.

- Funciones:

  - Recibir y registrar las solicitudes (vía telefónica, e-mail, o Web) generadas por los usuarios de la Entidad.

  - Categorizar y priorizar el tipo de solicitud.

  - Realizar validaciones iniciales para identificar los componentes del servicio afectados o involucrados en el requerimiento.

  - Identificar si es posible una solución, aplicarla y/o proporcionarla al solicitante.

  - Asignar o escalar al nivel I los incidentes y/o requerimientos que no puedan ser solucionados.

  - Actualizar la documentación de los tickets en el sistema de gestión de la Entidad y mantener actualizada base de datos de incidentes, conocimiento y preguntas frecuentes.

  - Registrar y generar los tickets que se requieran para el trámite de garantías con los fabricantes de las soluciones provistas por el Proponente.

  - Monitoreo de todos los servicios mediante las herramientas de gestión provistas por el Proponente, y creación de tickets para atención proactiva.

  - Otras relacionadas intrínsecamente con el alcance y objetivos de la Mesa de Servicio.

- El Proponente deberá adjuntar los soportes de la formación académica y las certificaciones de experiencia correspondientes para el rol.

- Se debe contar con garantía de dedicación exclusiva de este personal al contrato resultante de este proceso.

Dos (2) recursos con rol de Ingenieros de soporte nivel I:

- Título de formación universitaria profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, y/o afines.

- Un (1) año de experiencia mínima en soporte técnico de infraestructura de Telecomunicaciones y/o proyectos relacionados con Mesas de Servicios en las cuales se aplique metodología ITIL, utilizando sistemas de gestión para Mesas de Servicios certificadas Pink Elephant.

- Funciones:

  - Atender los escalamientos realizados por los Agentes de la Mesa de Servicio.

  - Atender de forma inmediata a los requerimientos de los funcionarios de alto nivel de la Entidad.

  - Identificar en la visita técnica el problema real que presenta el equipo o componente del servicio reportado, y determinar la respectiva solución para proporcionarla.

  - Asignar o escalar al nivel II los incidentes y/o requerimientos que no puedan ser solucionados.

  - Ejecución de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y planes de mejoramiento para toda la solución provista por el Proponente.

  - Otras relacionadas intrínsecamente con el alcance y objetivos de la Mesa de Servicio.

- El Proponente deberá adjuntar los soportes de la formación académica y las certificaciones de experiencia correspondientes para el rol.

- Se debe contar con garantía de dedicación exclusiva de este personal al contrato resultante de este proceso.

Un (1) recurso con rol de Ingeniero de soporte nivel II:

- Título de formación universitaria profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, y/o afines.

- Cuatro (4) años de experiencia mínima en soporte técnico de infraestructura de Telecomunicaciones y/o proyectos relacionados con Mesas de Servicios en las cuales se aplique metodología ITIL, utilizando sistemas de gestión para Mesas de Servicios certificadas Pink Elephant.

- Certificación en ITIL Foundation V3.

- Certificación de fabricante a nivel Asociado o similar para al menos una de las soluciones o tecnologías suministradas por el Proponente a la Entidad.

- Funciones:

  - Atender los escalamientos realizados por los Agentes de la Mesa de Servicio y los Ingenieros de soporte nivel I.

  - Atender de forma inmediata a los requerimientos de los funcionarios de alto nivel de la Entidad.

  - Identificar en la visita técnica el problema real que presenta el equipo o componente del servicio reportado, y determinar la respectiva solución para proporcionarla.

  - Asignar o escalar al fabricante los incidentes y/o requerimientos que no puedan ser solucionados.

  - Ejecución de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y planes de mejoramiento para toda la solución provista por el Proponente.

  - Otras relacionadas intrínsecamente con el alcance y objetivos de la Mesa de Servicio.

- El Proponente deberá adjuntar los soportes de la formación académica y las certificaciones de experiencia correspondientes para el rol.

- Se debe contar con garantía de dedicación exclusiva de este personal al contrato resultante de este proceso.

Adicionalmente a los anteriores roles, se requiere incluir un Ingeniero de seguridad el cual será encargado de la administración, gestión y soporte técnico para el Firewall del SENADO DE LA REPUBLICA.  A continuación se define el perfil que debe tener este rol:

Un (1) recurso con rol de Ingeniero de seguridad:

- Título de formación universitaria profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, y/o afines.

- Tres (3) años de experiencia mínima en soporte técnico de infraestructura de seguridad.

- Funciones:

  - Administración, gestión, monitoreo, y configuración de políticas sobre el Firewall de la Entidad.

  - Atender los escalamientos realizados por la Mesa de Servicio con relación al Firewall de la Entidad.

  - Solución de incidentes relacionados con el Firewall de la Entidad.

  - Asignar o escalar al fabricante los incidentes y/o requerimientos que no puedan ser solucionados.

  - Ejecución de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y planes de mejoramiento para el Firewall de la Entidad.

- El Proponente deberá adjuntar los soportes de la formación académica y las certificaciones de experiencia correspondientes para el rol.

- Se debe contar con garantía de dedicación exclusiva de este personal al contrato resultante de este proceso.

El equipo de la Mesa de Servicio deberá realizar al inicio del contrato sesiones de capacitación personalizada dirigida a los funcionarios de alto nivel de la Entidad que determine el supervisor del contrato. Las capacitaciones deberán estar orientadas al manejo de los teléfonos IP y herramientas de colaboración, y la utilización y acceso a los portales de autenticación de la red inalámbrica.

El Proponente seleccionado deberá realizar al inicio del contrato un análisis de la situación actual, generación de recomendaciones y ejecución de planes de mejora para los procesos de soporte que se desarrollan para la Entidad por parte de la División de Planeación y Sistemas, de manera que la Mesa de Servicio se implemente de forma alineada a las necesidades particulares que tiene la Entidad.

## Niveles de servicio

El Proponente seleccionado deberá cumplir con los siguientes Niveles de servicio:

| PRIORIDAD | TIEMPOS DE ATENCION | TIEMPOS DE SOLUCION TEMPORAL | TIEMPOS DE SOLUCION DEFINITIVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 30 minutos | 3 horas | 8 horas |
| Alta | 2 horas | 6 horas | 24 horas |
| Media | 4 horas | 12 horas | 48 horas |
| Baja | 8 horas | 18 horas | 5 días calendario |
| Consulta | 24 horas | 36 horas | 8 días calendario |

## Mantenimientos

### Mantenimientos preventivos

La Mesa de Servicio, adicionalmente a las actividades relacionadas con la operación y administración de las soluciones suministradas, deberá incluir la ejecución de rutinas de mantenimiento preventivo, las cuales deberán seguir los lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas de los fabricantes de la respectiva tecnología.  El principal objetivo de los mantenimientos preventivos será el aseguramiento de las condiciones óptimas de operación de los equipos y demás componentes de la solución.

### Mantenimientos correctivos

La Mesa de Servicio, deberá garantizar la ejecución de todos los mantenimientos correctivos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las soluciones suministradas y la recuperación en el menor tiempo posible de los servicios que hayan presentado fallas.

## Software de gestión

### Mesa de Servicio

El software de gestión que utilizará la Mesa de Servicio provista por el Proponente será definido por el SENADO DE LA REPUBLICA.  En caso que se haga uso del software de gestión existente, la Entidad suministrará al Proponente los usuarios y password de ingreso necesarios para cada uno de los ingenieros que conformen la Mesa de Servicio.

### Control de inventarios

El Proponente debe realizar el debido control de inventarios de los equipos y demás componentes que hacen parte de las soluciones suministradas a la Entidad.  Dicho control de inventarios podrá realizarse apoyándose en el software de gestión de equipos activos LAN/WLAN, el software de gestión de la solución de Telefonía IP, y en general en todos los sistemas de gestión que hagan parte de la solución entregada por el Proponente.

## Servicios conexos

### Licencias

El licenciamiento de los equipos y software requerido para la ejecución del servicio deberá ser suministrado en su totalidad por el Proponente seleccionado.